## 表3电力行业
陕西省火电机组排放情况调度表（1-3季度）
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 排污许可证编码 | 机组编号 | 是否超低排放改造 | 脱硫工艺 | 脱硝工艺 | 是否达标排放 | 备注
1 | 西安市 | 灞桥 | 大唐灞桥热电厂 | 91610000675147772T001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR＋SCR | 是
2 | 西安市 | 灞桥 | 大唐灞桥热电厂 | 91610000675147772T001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR＋SCR | 是
3 | 西安市 | 灞桥 | 大唐灞桥热电厂 | 91610000675147772T001P | 11# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR＋SCR | 是
4 | 西安市 | 灞桥 | 大唐灞桥热电厂 | 91610000675147772T001P | 12# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR＋SCR | 是
5 | 西安市 | 鄠邑 | 大唐西安热电厂 | 91610125MA6UXX5159001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 8月2日02时1号机组调峰停运氮氧化物短时超标，已提交申请。
6 | 西安市 | 鄠邑 | 大唐西安热电厂 | 91610125MA6UXX5159001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、3月27日10时2号机组更换数采仪氮氧化物短时超标，已提交申请，实际未超标；2、8月19日0时2号机组调峰停运，氮氧化物、烟尘短时超标，已提交申请；3、9月13日0时2号机组停机备用烟尘短时超标，已提交申请。
7 | 西安市 | 鄠邑 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 916101257228775685001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
8 | 西安市 | 鄠邑 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 916101257228775685001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
9 | 西安市 | 鄠邑 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 916101257228775685001P | 3# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
10 | 西安市 | 鄠邑 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 916101257228775685001P | 4# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
11 | 西咸新区 | 沣东新城 | 西安热电有限责任公司 | 9161010074281218XU001P | 3#锅炉 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、5月3日22:00 有短时超标数据，超标原因为：汽轮机组故障停运，致厂内10KV失电，致3号炉脱硫设施停运1小时。 2、5月14日1:00 有短时超标数据，超标原因为：5月13日21时39分，因厂内突然断电，造成3号炉灭火停运。23时重新启动，启炉期间造成烟气超标。
12 | 西咸新区 | 沣东新城 | 西安热电有限责任公司 | 9161010074281218XU001P | 4#锅炉 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、2月17日15:00 有短时超标数据，超标原因为：4号炉冷启动，期间脱硝设备未达到投运条件，造成烟气超标。 2、4月19日20:00 有短时超标数据，超标原因为：17：17热阿2线差动保护动作，系统冲击造成#4炉灭火，18时55分重启，启炉造成氮氧化物排放超标。 3、6月30日6:00 有短时超标数据，超标原因为：4号锅炉启动造成氮氧化物超标排放。
13 | 西咸新区 | 沣东新城 | 西安热电有限责任公司 | 9161010074281218XU001P | 5#锅炉 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 备注：西安热电有限责任公司有4个机组（1#、2#、3#、4#机组），3台锅炉(3#、4#、5#锅炉)。
14 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 大唐渭河热电厂 | 91611103221704693H001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是 | 1、7月25日9:00 有短时超标数据，超标原因为：1#机组并网，脱硝反应器烟气温度未达到290度，1#脱硝系统无法投运，导致氮氧化物超标。 2、7月30日10:00 有短时超标数据，超标原因为：1#机组并网后，脱硝反应器烟气未达到290度，脱硝系统无法投运，造成氮氧化物超标1小时。
15 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 大唐渭河热电厂 | 91611103221704693H001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是
16 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 陕西渭河发电有限公司 | 916100006237477685001P | 3# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、2月10日9:00 有短时超标数据，超标原因为：2月10日8：18，3#炉灭火，灭火后氧量变至最大（到21%），导致净烟折算值异常。
17 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 陕西渭河发电有限公司 | 916100006237477685001P | 4# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、4月25日15:00 有短时超标数据，超标原因为：4#机组点炉，氧含量过高，导致折算值异常。
18 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 陕西渭河发电有限公司 | 916100006237477685001P | 5# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、2月14日22:00 有短时超标数据，超标原因为：2019年2月14日13：50，5#机组启动点火，氧气变化至最大值导致氮氧化物折算值异常。 2、7月25日9:00 有短时超标数据，超标原因为：#5机组给水泵调节响应慢 ，造成锅炉水位保护动作锅炉灭火，导致二氧化硫、烟尘数值异常。
19 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 陕西渭河发电有限公司 | 916100006237477685001P | 6# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1、2月16日12:00 有短时超标数据，超标原因为：#6锅炉点火，启动初期由于燃烧弱氧量大导致折算值超标。 2、3月8日7:00 有短时超标数据，超标原因为：3月8日6:11，6#炉灭火，灭火后，氧量急剧变大导致烟尘折算值异常。
20 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 100000610322200001001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
21 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 100000610322200001001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
22 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 100000610322200001001P | 3# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
23 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 100000610322200001001P | 4# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
24 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 100000610322200002001P | 5# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
25 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 100000610322200002001P | 6# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
26 | 宝鸡市 | 高新区 | 大唐宝鸡热电厂 | 91610301671549918G001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR+低氮 | 是
27 | 宝鸡市 | 高新区 | 大唐宝鸡热电厂 | 91610301671549918G002P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR+低氮 | 是
28 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县岐星热力有限公司 | 91610323709936527Y001R | 5# | 是 | 石灰湿法脱硫 | SNCR脱硝 | 是
29 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县岐星热力有限公司 | 91610323709936527Y001R | 6# | 是 | 石灰湿法脱硫 | SNCR脱硝 | 是
30 | 宝鸡市 | 扶风县 | 扶风县祥云热力有限公司 | 916103246911322713001P | 1# | 是 | 氧化镁湿法 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 是
31 | 宝鸡市 | 扶风县 | 扶风县祥云热力有限公司 | 916103246911322713001P | 2# | 是 | 氧化镁湿法 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 是
32 | 宝鸡市 | 扶风县 | 扶风县祥云热力有限公司 | 916103246911322713001P | 3# | 是 | 氧化镁湿法 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 是
33 | 咸阳市 | 长武县 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 9161000067154907XN001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
34 | 咸阳市 | 长武县 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 9161000067154907XN001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
35 | 咸阳市 | 彬县 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 916104275622416233001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR+SCR | 是
36 | 咸阳市 | 彬县 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 916104275622416233001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR+SCR | 是 | 3月17日氮氧化物超标，原因：机组故障停运
37 | 咸阳市 | 彬县 | 彬县电力有限责任公司 | 91610427222011004B001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR | 是 | 是，(1月29日二氧化硫超标，原因：停炉检修，3月17日起停产，准备实施关停)
38 | 咸阳市 | 彬县 | 彬县电力有限责任公司 | 91610427222011004B001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR | 是
39 | 咸阳市 | 彬县 | 彬县电力有限责任公司 | 91610427222011004B001P | 3# | 否 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR | 是
40 | 咸阳市 | 兴平市 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 916100002942081649001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SNCR | 是
41 | 铜川市 | 耀州区 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 91610000786990367Y001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏 | LNB-SCR | 是
42 | 铜川市 | 耀州区 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 91610000786990367Y001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏 | LNB-SCR | 是
43 | 铜川市 | 耀州区 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏 | LNB-SCR | 是
44 | 铜川市 | 耀州区 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏 | LNB-SCR | 是
45 | 渭南市 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 91610000294207807W001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
46 | 渭南市 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 91610000294207807W001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
47 | 渭南市 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 91610000294207807W001P | 3# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
48 | 渭南市 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 91610000294207807W001P | 4# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
49 | 渭南市 | 蒲城县 | 陕西华电发电有限责任公司 | 916100006611943326001P | 5# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
50 | 渭南市 | 蒲城县 | 陕西华电发电有限责任公司 | 916100006611943326001P | 6# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是
51 | 渭南市 | 华阴市 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 916100007099747183001P | 7# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是 | 1月25日3:00-4：00时氮氧化物短时超标；5月7日18:00-19:00时氮氧化物短时超标。
52 | 渭南市 | 华阴市 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 916100007099747183001P | 8# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是
53 | 渭南市 | 白水县 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司热电公司 | 91610500709967673U001P | 1# | 否 | 炉内喷钙+湿法脱硫 | SNCR | 是 | 2019年2月25日22点40分至2月26日0点20分、2019年3月25日8点20分至19点50分、2019年3月28日19点10分至24点、2019年3月29日0点至14点、2019年4月11日10点至4月12日5点、2019年5月13日9点20分至20点55分、2019年5月27日8点20分至14点20分、2019年6月4日8点25分至17点30分、2019年6月13日8点05分至17点35分、2019年6月24日6点50分至6月25日13点35分、2019年7月14日8点50分至13点05分、2019年7月23日8点20分至16点25分、2019年8月14日6点58分至15点25分、2019年8月14日6点58分至15点25分、2019年8月28日8点10分至15点15分：1#、2#、3#都有长时段超标。
54 | 渭南市 | 白水县 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司热电公司 | 91610500709967673U001P | 2# | 否 | 炉内喷钙+湿法脱硫 | SNCR | 是
55 | 渭南市 | 白水县 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司热电公司 | 91610500709967673U001P | 3# | 否 | 炉内喷钙+湿法脱硫 | SNCR | 是
56 | 渭南市 | 白水县 | 陕西新元发电有限公司 | 916100002941940497001P | 1# | 否 | 石灰-石膏湿法脱硫 | LNB+SNCR+SCR | 是 | 2019年1月8日10：41-12：10粉尘仪采样镜头脏，导致颗粒物短时上传数据超标。2019年1月12日10：44-13:10在线分析仪采样泵损坏，导致颗粒物短时上传数据超标。2019年1月15日12：20-13:00在线粉尘仪反吹管结冰，导致颗粒物短时上传数据超标。2019年1月16日13：00-14:00在线粉尘仪反吹管结冰，导致颗粒物短时上传数据超标。2019年01月23日01：33-01:38在线分析仪测量故障，导致氮氧化物短时上传数据超标。2019年3月7日15:00-17:00第三方运维单位对粉尘仪进行零点漂移校准，校准期间粉尘显示异常，导致粉尘短时上传数据超标。2019年4月9日4:20-4:50在线分析仪反吹导致采样管脱落，采样管脱落期间分析仪监测数据为空气数值，氧量达20%，二氧化硫、氮氧化物数值几乎为0mg/m3。2019年4月10日20:16-21:43在线分析仪HIM输出板偶然故障，导致二氧化硫、氮氧化物短时上传数据超标。2019年4月11日15:26-15:56对在线粉尘仪进行工况零点调整，导致粉尘短时上传数据超标。16:02-19:42在线分析仪断电进行更换采样泵、反吹控制电磁阀、数据保持电磁阀。2019年04月29日15:27-18:46启运#2炉，导致氮氧化物短时超标。2019年04月29日15:27-18:46启运#2炉，导致氮氧化物短时超标。2019年5月8日10:38-10:53在线分析仪进行CEMS零点/量程漂移与校准，校准期间通入标气，导致二氧化硫短时上传数据超标。2019年07月10日12:40-15:22停运#2炉机组，启运#1炉机组。导致氮氧化物短时超标。2019年8月14日12:49-13:41在线分析仪蠕动泵管磨损破裂进行更换，期间氧含量为19%左右，造成氮氧化物折算值短时超标。
57 | 渭南市 | 白水县 | 陕西新元发电有限公司 | 916100002941940497001P | 2# | 否 | 石灰-石膏湿法脱硫 | LNB+SNCR+SCR | 是
58 | 渭南市 | 澄城县 | 陕西群生发电有限公司 | 91610000755207843B001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏法 | SNCR | 是 | 1月9日00:00～1月14日14:05#1 CEMS数采仪SO2模拟通道故障，SO2在线上传数据为零，联系厂家更换数采仪主板，维修期间部分时段数据异常。1月9日10:15～17:40因#1锅炉减温水系统故障，停止甲﹑乙引风机，锅炉压火，压火期间部分时段数据异常。
59 | 渭南市 | 澄城县 | 陕西群生发电有限公司 | 91610000755207843B001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏法 | SNCR | 是 | 3月1日08:25～08:35因燃料煤部分潮湿，造成输煤管堵塞，炉内缺煤氧量急剧升高，造成折算值大幅超标，经处理后，数据正常。
60 | 渭南市 | 澄城县 | 澄合矿务局矸石电厂 | 91610500MA6Y20D02Y001P | 1# | 否 | 石灰-石膏湿法脱硫 | SNCR | 是 | 因特殊原因，有超标现象,但超标时段异常报告均已上报环保局。 启停炉（机）超标：（1）2019-06-02 07:02 ~~ 2019-06-03 00:15 启动3#锅炉，,全氧数据下二氧化硫、氮氧化物折算值超标 （2）2019-06-15 12:30 ~~ 17:10 凝汽器故障，锅炉压火,全氧数据下烟尘折算值超标 设备故障及其他原因超标：（1）2019-07-13 14:53 ~~ 15:10 冲洗湿电除尘器 烟尘超标
61 | 渭南市 | 澄城县 | 澄合矿务局矸石电厂 | 91610500MA6Y20D02Y001P | 2# | 否 | 石灰-石膏湿法脱硫 | SNCR | 是 | 因特殊原因，有超标现象,但超标时段异常报告均已上报环保局。 启停炉（机）超标：（1）2019-03-07 11:35 ~~ 16:45 1#脱硫塔进浆电动门卡塞,3#锅炉压火 全氧数据下二氧化硫、氮氧化物、烟尘折算值超标 （2）2019-03-12 09:00 ~~ 18:00 1#脱硫塔检修,3#锅炉压火 全氧数据下二氧化硫、氮氧化物、烟尘折算值超标 （3）2019-03-14 08:30 ~~ 15:30 1#引风机故障，3#锅炉压火 全氧数据下烟尘、氮氧化物折算值超标 （4）2019-03-17 15:50 ~~ 16:00 锅炉倒烟气 二氧化硫超标 （5）2019-03-18 02:10 ~~ 04:20 3#引风机故障，锅炉倒烟气 二氧化硫、烟尘超标（6）2019-03-29 08:35 ~~ 2019-03-31 05:00 全厂停产春检 全氧数据下二氧化硫、氮氧化物、烟尘折算值超标 （7）2019-04-15 19:25 ~~ 21:30 3#引风机故障，锅炉压火,全氧数据下二氧化硫折算值超标 （8）2019-04-19 09:25 ~~ 2019-04-20 09:00 3#引风机故障，锅炉压火,全氧数据下烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算值超标 （9）2019-06-01 08:45 ~~ 14:20 1#锅炉压火,全氧数据下氮氧化物、 烟尘折算值超标 （10）2019-06-05 08:50 ~~ 14:00 3#锅炉压火,全氧数据下氮氧化物、 烟尘折算值超标 （11）2019-06-13 10:14 ~~10:38 锅炉倒烟气二氧化硫超标；16:00 ~~21:30 空冷器进水管泄露，锅炉压火,全氧数据下烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算值超标 （12）2019-06-14 14:25 ~~ 2019-06-15 8:00 循环水管道泄露，锅炉压火,全氧数据下烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算值超标 （13）2019-07-16 03:00 ~~ 2019-07-17 10:00 全厂停产检修 全氧数据下烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算值超标 （14）2019-07-25 7:10 ~~ 2019-07-26 16:00 清洗1#凝汽器，1#锅炉压火 全氧数据下二氧化硫 氮氧化物折算值超标 设备故障及其他原因超标：（1）2019-01-02 00:20 ~~ 01:55 1#脱硫塔进浆电动门卡塞 二氧化硫超标 00:50-3:20 注塞泵控制回路故障 氮氧化物超标 （2）2019-02-02 04:20 ~~ 04:47 2#脱硫塔进浆电动门控制回路故障 二氧化硫超标 （3）2019-02-22 00:15 ~~ 00:50 1#脱硫塔进浆电动门故障 二氧化硫超标 （4）2019-02-25 23:20 ~~ 2019-02-26 00:50 2#脱硫塔PH计故障 二氧化硫超标 （5）2019-03-13 16:57 ~~ 17:57 1#脱硫塔PH计故障 二氧化硫超标 （6）2019-03-16 04:00 ~~ 04:50 1#脱硫塔PH计故障 二氧化硫超标 （7）2019-03-25 21:45 ~~ 2019-03-26 00:00 2#脱硫塔PH计故障 二氧化硫超标 （8）2019-04-02 00:20 ~~ 01:05 11:40 ~~ 12:10 烟尘仪法兰护套堵塞 烟尘超标 （9）2019-05-07 10:05 ~~ 10:25 烟尘仪鼓风机断电 烟尘超标 （10）2019-05-17 02:20 ~~ 04:10 1#送浆泵跳闸 二氧化硫超标 （11）2019-06-24 15:37 ~~ 16:06 标定烟尘仪 烟尘超标 （12）2019-07-01 08:01 ~~ 08:27 湿电除尘器故障 烟尘超标 （13）2019-07-03 08:37 ~~ 10:07 湿电除尘器故障 烟尘超标
62 | 渭南市 | 富平县 | 神华神东电力陕西富平热电有限公司 | 91610528078641086W001P | 1# | 是 | 石灰石－石膏湿法脱硫工艺 | SCR | 是 | 烟尘、二氧化硫达标排放。5月10日、6月11日、7月3日、7月31日、8月3日、8月14日出现了启停机氮氧化物超标情况。
63 | 渭南市 | 富平县 | 神华神东电力陕西富平热电有限公司 | 91610528078641086W001P | 2# | 是 | 石灰石－石膏湿法脱硫工艺 | SCR | 是 | 烟尘、二氧化硫达标排放。2月5日、2月7日、3月16日、4月7日、5月6日、7月16日、7月24日、8月18日、8月28日、9月6日出现了启停机氮氧化物超标情况。
64 | 韩城市 | 韩城市 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 91610000294206660T001P | 1号 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1月19日15:00-16:00由于机组故障负荷降至40MW、3月1日13:00-16:00、5月29日16:00-20:00、9月13日15:00-19:00由于机组启动烟温低，脱硝无法投入，氮氧化物超标。
65 | 韩城市 | 韩城市 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 91610000294206660T001P | 2号 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 6月27日16:00-20:00、8月27日15:00-19:00由于机组启动烟温低，脱硝无法投入，氮氧化物超标。
66 | 韩城市 | 韩城市 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 91610000294206660T001P | 3号 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 2月14日13:00-16:00、4月15日16:00-19:00、5月9日8:00-12:00、5月10日9:00-13:00、6月9日16:00-18:00、7月6日20:00-22:00、7月27日15:00-18:00，由于机组启动烟温低，脱硝无法投入，氮氧化物超标。
67 | 韩城市 | 韩城市 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 91610000294206660T001P | 4号 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | LNB+SCR | 是 | 1月1日12:00-14:00、2月7日16:00-18:00、2月14日11:00-12:00、2月28日9:00-10:00、3月31日16:00-18:00、7月24日15:00-18:00，由于机组启动烟温低，脱硝无法投入，氮氧化物超标。
68 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业公司煤矸石电厂 | 91610500770030441w001P | 1# | 是 | 炉内喷钙 | SNCR炉内脱硝 | 长期停产 | 长期停产
69 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业公司煤矸石电厂 | 91610500770030441w001P | 2# | 是 | 炉内喷钙 | SNCR炉内脱硝 | 长期停产 | 长期停产
70 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | / | 是 | 有短时超标现象 氮氧化物浓度03月19日 22:00至23:00、03月20日 05:00至06:00有短时超标，二氧化硫浓度07月26日 20:00至21:00、09月17日 06:00至07:00有短时超标。
71 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B002P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | / | 是 | 有短时超标现象 氮氧化物浓度03月19日 22:00至23:00、03月20日 05:00至06:00有短时超标，二氧化硫浓度07月26日 20:00至21:00、09月17日 06:00至07:00有短时超标。
72 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B003P | 3#、4#、5#、6# | 否 | 氨法脱硫 | / | 是 | 有短时超标现象 烟尘浓度04月16日 08:00至09:00有短时超标，氮氧化物浓度01月12日 01:00至02:00、01月13日 20:00至23:00、03月12日 16:00至17:00、03月20日 05:00至06:00 08月14日 11:00至12:00、08月14日 18:00至19:00有短时超标，二氧化硫浓度03月12日 16:00至17:00、04月12日 19:00至20:00、04月24日 06:00至07:00、05月04日 13:00至14:00、05月21日 16:00至17:00、06月10日 05:00至06:00、06月24日 12:00至13:00、07月26日 20:00至21:00、08月12日 11:00至12:00、08月14日 08:00至09:00、08月30日 08:00至09:00、08月31日 06:00至07:00有短时超标。
73 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 91610000755217689E001P | 1# | 是 | 氨法脱硫除尘一体化 | SNCR脱硝 | 是
74 | 韩城市 | 韩城市 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 91610000755217689E001P | 2# | 是 | 氨法脱硫除尘一体化 | SNCR脱硝 | 是
75 | 杨凌示范区 | 杨凌示范区 | 陕西华电杨凌热电有限公司 | 916104036779360031001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 2019年1月04日 13:00-14:00#1机脱硫超标压缩空气带水导致脱硫出口CEMS表计测量数据跳变高值 2019年1月30日 23:00-2019年1月31日07:0#1机0脱硝超标#1机A、B小汽轮机故障，导致#1机组负荷低至90MW，脱硝系统因烟温低保护退出 2019年4月17日 16:00-17:00 #1机脱硫超标 1B和1E浆液循环泵故障 2019年6月14日 19:00-21:00#1机组脱硝超标 #1机组启动期间脱硝反应器入口烟温低脱硝延迟启 2019年7月27日 13:00-14:00 #1机组脱硝超标 #1机组启动期间脱硝反应器入口烟温低脱硝延迟启 2019年7月31日 13:00-15:00#1机组脱硝超标 #1机组启动期间脱硝反应器入口烟温低脱硝延迟启 2019年8月5日 13:00-14:00 脱硝超标 #1机组启动期间脱硝反应器入口烟温低脱硝延迟启 2019年8月15日 6:00-7:00 脱硝超标 #1机组尿素喷枪压缩空气流量低，尿素雾化不足 2019年09月17日 9:00-10:00脱硫超标，#1机组负荷根据电网需求突然上升至高负荷320MW，脱硫设备提供石灰石浆液量不足。 2019年09月18日 12:00-13:00，脱硫超标，#1机组脱硫设备提供石灰石浆液的供浆阀故障 2019年09月18日 17:00-18:00，烟尘超标，#1机组总出口分析仪表突发通信故障，氧气含量测量异常为20.9%
76 | 杨凌示范区 | 杨凌示范区 | 陕西华电杨凌热电有限公司 | 916104036779360031001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 2019年4月21日1:00-4:00脱硫超标 #2机组启动期间，#2机组净烟表计测量异常 2019年4月29日4:00-8:00脱硝超标 #2机组启动期间脱硝延迟启且#1#2尿素喷枪无流量 2019年4月30日 20:00-21:00#2机组脱硫超标原烟硫分超过设备处理能力 2019年7月2日 13:00-16:00脱硝超标 #2机组启动期间脱硝反应器入口烟温低脱硝延迟启 2019年7月23日 7:00-8:00脱硝超标 #2机组尿素循环泵跳闸 2019年7月24日 18:00-19:00脱硝超标 #2机组尿素循环泵跳闸 2019年8月1日 7:00-8:00 脱硝超标 #2机组尿素喷枪压缩空气流量低，尿素雾化不足 2019年8月4日 19:00-20:00脱硝超标 #2机A、B汽泵故障，负荷减至120MW，脱硝反应器入口烟温低被迫退出运行
77 | 延安市 | 黄陵县 | 黄陵矿业煤矸石发电有限公司 | 916106327486392421002P | #4 | 否 | 炉内喷钙+半干法 | SNCR(尿素）+低氮燃烧 | 是 | 烟尘超标日期：3月14,7月24日 二氧化硫超标日期：1月10、21、23日，2月21日，3月28日 氮氧化物超标日期：1月3、7、8、30、31日，2月6、7、8、21、22、23、24、26日，3月4、5、7、9、12、13、14、20、21、23、24、25、27日，9月6、9日。烟尘超标2小时； 二氧化硫超标6小时； 氮氧化物超标82小时 共计超标90小时
78 | 延安市 | 黄陵县 | 黄陵矿业煤矸石发电有限公司（沮河） | 916106327486392421001P | #1 | 是 | 炉内喷钙+湿法 | SNCR(尿素）+低氮燃烧 | 是 | 氮氧化物：1月4.7.14.15.16.18.19.25.28.29.30.31日，2月1.2.3.7.9.10.11.12.17.18.25.26日，3月6.9.10.13.15.16.18.26.27.31日，4月2.4.6.7.8.10.11.12.21日，5月4.19日 6月9.10.14.17.26日，7月20日，8月5.23.24.25.30.31日，9月1.2.18日存在超标情况；二氧化硫：1月1.2.11.13.24.5.28.29.30日，2月1.8.9.13.15.17.22日，3月5日，4月12.15.16.17.18.19.26.30日，5月6.9.10.13日，6月3.11.13.14.15.17.18.21.24.25.26.30日，7月10.12.14日，8月5.15.30.31日，9月1日存在超标情况 。烟尘超标0小时；二氧化硫共超标157小时；氮氧化物共超标168小时 共计超标325小时
79 | 延安市 | 黄陵县 | 黄陵矿业煤矸石发电有限公司（沮河） | 916106327486392421001P | #2 | 是 | 炉内喷钙+湿法 | SNCR(尿素）+低氮燃烧 | 是
80 | 延安市 | 宝塔区 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 916106002235010050001P | #1 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | 低氮燃烧+SCR（尿素） | 是 | 2019年1月28日启动氮氧化物超标、2019年3月28日停机氮氧化物超标，2019年7月28日启动氮氧化物超标、2019年9月5日停机氮氧化物超标
81 | 延安市 | 宝塔区 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 916106002235010050001P | #2 | 是 | 石灰石-石膏湿法 | 低氮燃烧+SCR（尿素） | 是 | 2019年7月29日停机氮氧化物超标、2019年9月4日启动氮氧化物超标，截止2019年9月20日1号机组停运，2号机组运行
82 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西清水川发电有限公司 | 91610000580766765J001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | 低氮燃烧技术+选择性催化还原 | 是 | 2月10日15:00-19:00，SCR混合反应器故障检修，SCR退出运行，氮氧化物超标；1月17日，6月6日，出现机组启停，有氮氧化物超标现象。
83 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西清水川发电有限公司 | 91610000580766765J001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | 低氮燃烧技术+选择性催化还原 | 是 | 1月1日13:00-15:00，SCR混合反应器故障检修，SCR退出运行，氮氧化物超标；1月25日，6月6日，8月3日，9月4日出现机组启停，有氮氧化物超标现象。
84 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 916100007769886696001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 低氮燃烧器+SCR | 是 | 1月26日、1月28日、7月15日、9月16日出现机组启停氮氧化物超标情况；2月4日18:00-19:00脱销电加热器跳闸，脱硝退出运行，氮氧化物超标；
85 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 916100007769886696001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 低氮燃烧器+SCR | 是 | 2月12日、2月25日、3月2日出现机组启停氮氧化物超标情况；3月23日8:00-9:00压缩空气故障，导致氮氧化物测量超标；6月9日12:00-13:00捞渣机检修，炉底漏风，导致氮氧化物超标；
86 | 榆林市 | 府谷县 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 916108226879560162001P | 1# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | 超低改造运行中，机组启停和运行异常，存在短时超标现象，其他时间正常。
87 | 榆林市 | 府谷县 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 916108226879560162001P | 2# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | 超低排放改造中
88 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷恒源冶焦发电有限公司 | 916108227869508244001P | 1# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | 1月2日8:25-10:25粉尘参数波动、5月28日7:00-13:00内有三个时段粉尘波动、8月14日17:00-8月15日8:30烟气流速、流量偏低、9月17日6：00-7：00粉尘波动
89 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷恒源冶焦发电有限公司 | 916108227869508244001P | 2# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是
90 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷恒源冶焦发电有限公司 | 916108227869508244001P | 3# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是
91 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷恒源冶焦发电有限公司 | 916108227869508244001P | 4# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是
92 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 916108227799344049001P | 1# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | （1#、2#机组公用一套在线监测）4月30日3时-4时粉尘仪反吹管脱落导致粉尘超标
93 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 916108227799344049001P | 2# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是
94 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 916108227799344049001P | 3# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | （3#、4#机组公用一套在线监测）3月28日0时-2时粉尘、SO2启停炉有超标现象；4月13日23时-24时粉尘仪故障粉尘超标；5月9日21时-22时SO2启停炉有超标现象；9月17日16时-17时粉尘、SO2启停炉有超标现象
95 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 916108227799344049001P | 4# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是
96 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县方正自备电厂 | 91610822773826787T001P | 1# | 否 | 炉内喷钙 | 低氮+SNCR | 是 | 1月20日、2月8日、4月9日、5月24日、6月10日、6月19日、7月2日、7月14日、7月20日、8月6日因设备故障二氧化硫超标现象
97 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县方正自备电厂 | 91610822773826787T001P | 2# | 否 | 炉内喷钙 | 低氮+SNCR | 是 | 2月8日、2月20日、3月5日、3月13日、3月15日、3月17日、5月25日、5月31日、6月15日、8月6日因设备故障停炉，颗粒物及氮氧化物超标想象
98 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷金利源发电有限公司 | 916108227304364553001P | 1# | 否 | 石灰石湿法脱硫 | SNCR | 是 | 5月27日、6月10日、6月15日、6月27日因启停炉及设备故障数据有超标现象
99 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷金利源发电有限公司 | 916108227304364553001P | 2# | 否 | 石灰石湿法脱硫 | SNCR | 是
100 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷东山资源综合利用电厂 | 91610822224041784B001P | 1# | 否 | 石膏法脱硫工艺 | SNCR选择性非催化还原法 | 是 | "2019-01-05 00:08 ~~ 2019-01-06 08:50 在线设备故障超标超标 2019-01-11 09:06 ~~ 2019-01-11 13:52 在线设备故障超标超标 2019-01-20 08:27 ~~ 2019-01-20 16:45 在线设备故障超标超标 2019-01-11 09:06 ~~ 2019-01-11 13:52 启停炉超标 2019-03-10 12:07 ~~ 2019-03-12 22:04 锅炉检修，启停炉超标 2019-04-11 06:08 ~~ 2019-04-11 15:58 启停炉超标 2019-05-06 12:04 ~~ 2019-05-06 12:29 在线设备故障超标超标 2019-05-27 09:11 ~~ 2019-05-29 10:20 停炉检查脱硫塔除雾器 2019-06-04 10:18 ~~ 2019-06-04 18:56 启停炉超标 2019-06-14 12:30 ~~ 2019-06-20 05:41 启停炉超标 2019-06-21 01:42 ~~ 2019-06-21 05:48 在线设备故障超标超标 2019-07-09 03:19 ~~ 2019-07-09 09:15 在线设备故障超标超标 2019-07-10 03:18 ~~ 2019-07-10 11:05 在线设备故障超标超标 2019-08-26 07:45 ~~ 2019-09-08 08：55 启停炉超标 "
101 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷东山资源综合利用电厂 | 91610822224041784B001P | 2# | 否 | 石膏法脱硫工艺 | SNCR选择性非催化还原法 | 是
102 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷东山资源综合利用电厂 | 91610822224041784B001P | 3# | 否 |  |  | 是
103 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷恒源发电有限公司 |  | 1# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 是 | 全年停产
104 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷恒源发电有限公司 |  | 2# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 是 | 全年停产
105 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷热电厂 | 91610822224032386A001P | 1# | 否 | 石灰石湿法脱硫 | SNCR | 是 | 2019年1月23日，1月24日，4月26日机组启停机氮氧化合物超标；4月26日至今机组停运
106 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷热电厂 | 91610822224032386A001P | 2# | 否 | 石灰石湿法脱硫 | SNCR | 是 | 2019年1月27日，1月28日，4月26日机组启停机氮氧化合物超标；4月26日至今机组停运
107 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 916108227663422157001P | 1# | 否 | 湿法脱硫 | SNCR | 是 | 4月27日~5月31日停炉检修，二氧化硫超标，氮氧化物超标；5月12日8时09分-10时05分检测室电源开关故障，6月6日更换数采仪,6月28日14时55分-17时01分，7月7日4时-7月8日00时30分机组启停二氧化硫超标；4月1日~5月3日停炉检修二氧化硫超标，氮氧化物超标
108 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 916108227663422157001P | 2# | 否 | 湿法脱硫 | SNCR | 是 | 5月28日、6月16日机组启停二氧化硫超标,6月25日19时44分-20时05分取样管脱落、3月15日-3月18日、7月4日1时-5时机组启停、9月18日停炉检修二氧化硫超标，氮氧化物超标
109 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县泰达煤化有限责任公司自备电厂 | 91610822667973185H001P | 1# | 是 | 石灰石膏法 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月19日、5月10日、7月12日机组启停，氮氧化物等异常，2019年7月4日5:00公司发电机跳闸，锅炉被迫降负荷运行，氧含量上升导致氮氧化物数据异常
110 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县泰达煤化有限责任公司自备电厂 | 91610822667973185H001P | 2# | 是 | 石灰石膏法 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月25日、4月20日、4月30日、6月11日机组启停，氮氧化物等异常
111 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西昊田集团弘源发电有限公司 | 91610822583528754G001P | 1# | 是 | 罗氏干法 | SNCR | 是 | 1月1日、1月2日、1月3日、1月16日、1月17日、1月18日、1月19日、1月20日、1月21日、1月22日、1月23日、1月24日、1月25日、3月21日、3月22日、3月23日、3月24日、3月25日、3月26日、3月27日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日、5月6日、5月7日、5月8日、5月9日、5月10日、5月11日、5月12日、7月20日、7月21日、7月22日、7月23日、7月24日、7月25日、7月26日、7月27日、7月28日、7月29日、8月27日、8月28日、8月29日、8月30日，1#、2#锅炉停运检修，导致粉尘、二氧化硫、氮氧化合物数据异常。4月24日至5月2日全厂用电中断，锅炉及在线设备全部停运，导致在线数据缺失。
112 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西昊田集团弘源发电有限公司 | 91610822583528754G001P | 2# | 是 | 罗氏干法 | SNCR | 是
113 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西昊田集团弘源发电有限公司 | 91610822583528754G001P | 3# | 是 | 石灰石膏湿法 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 是 | 1月7日、1月8日、1月9日、1月10日、1月11日、1月12日、1月13日、1月14日、1月18日、1月19日、1月20日、1月25日、1月26日、1月27日、2月24日、2月25日、4月22日、4月23日、5月1日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日、5月6日、5月7日、5月8日、5月9日、5月12日、7月2日、7月3日、8月6日、8月7日、8月27日、8月28日、8月29日、9月5日、9月6日、9月7日、9月13日、9月14日、9月15日，3#锅炉停运检修，导致粉尘、二氧化硫、氮氧化合物数据异常。4月24日至5月2日全厂用电中断，锅炉及在线设备全部停运，导致在线数据缺失。
114 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西昊田集团弘源发电有限公司 | 91610822583528754G001P | 4# | 是 | 石灰石膏湿法 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 是 | 1月12日、1月18日、1月19日、2月26日、3月9日、3月10日、3月12日、5月1日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日、5月6日、5月7日、5月8日、5月9日、5月23日、6月12日、8月8日、8月9日、8月27日、9月1日、9月2日、9月13日、9月14日、9月15日、9月16日、9月17日、9月18日、9月19日，4#锅炉停运检修，导致粉尘、二氧化硫、氮氧化合物数据异常。4月24日至5月2日全厂用电中断，锅炉及在线设备全部停运，导致在线数据缺失。
115 | 榆林市 | 府谷县 | 宇超煤电化有限责任公司 | 91610822671520461A001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019-03-18 16:00—2019-03-19 23:00主蒸汽管道泄漏粉尘、二氧化硫、氮氧化物超标，2019-05-21 11:13—2019-05-21 12:00采样管堵塞二氧化硫超标，2019-06-08 21:51—2019-06-08 23:52第三方维护清洗采样管二氧化硫、氮氧化物超标，2019-06-18 03:45—2019-06-18 05:47第三方维护更换氧电池二氧化硫、氮氧化物超标 ，2019-06-28 13:00—2019-06-28 14:41第三方维护清洗采样管氮氧化物超标，2019-07-08 04:39—2019-07-08 12:20分析仪故障二氧化硫、氮氧化物超标
116 | 榆林市 | 府谷县 | 宇超煤电化有限责任公司 | 91610822671520461A001P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是
117 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷三联煤电化工有限公司 | 91610822MA7030C7X0001P | 1# | 否 | 石灰石膏湿法 | SNCR | 是 | 2019.04.23.-24日因煤气中断停炉三次，致数据超标.2019年05.29.氨水泵跳闸，短时间超标.2019年05.20日采样管泄露，短时间超标。2019年08.26.煤气中断停炉一次。2019年08.28供电局限负荷，停炉一次。7月17日12：20—12：50在线设施失电。7月31日9：05—9：25线路跳闸5月20日16：00—17:00运维查置分析仪6月21日更换分析仪显示屏6月21日电脑中病毒。
118 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷三联煤电化工有限公司 | 91610822MA7030C7X0001P | 2# | 否 | 石灰石膏湿法 | SNCR | 是 | 2019年01.10.07：49—08：19在线设施失电。1月11日10：28分析仪故障。1月13日08：02电源跳闸。1月14日更换电源配件。3月5日16：00停炉检修。1月29日12：12—12：28运维手动校零电磁阀。2月7日更换电源线。2月15日9：00—9：10数据不一致。2月14日7：00—23：00.至2月16日00：00—20：00更换电源稳压器.2月13日17：00—18：00分析仪故障.3月20日—21日改造在线监测机房。3月31日18：27—19：09运维维护取样泵。4月11日13：00—14：00电脑死机4月21日5：00_6:00信号线松动.
119 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西奥维乾元热电厂 | 916100006751366436001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | SNCR脱硝 | 是 | 共用一个烟气总排放口（DA001），3月31日4:30-7:00在线取样管线阻塞，导致颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超标；4月4日16:00-17:20在线取样泵坏，导致颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超标；6月15日22:30-6月16日3:30在线取样管线阻塞，导致颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超标；8月30日4:25锅炉停车检修，导致当日颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超标；9月10日12:00-24:00锅炉大修后首次投用，工艺条件不稳定，导致颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超标。
120 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西奥维乾元热电厂 | 916100006751366436001P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | SNCR脱硝 | 是
121 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 91610822710053561Q001P | 1# | 否 | 双碱法 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月12日超低摸底，停脱硫脱硝设备，二氧化硫、氮氧化物超标；3月3日5：40-3月5日22：50，停炉检修，数据异常；3月7日17:48-22：51 2号锅炉启运含氧量过高，氮氧化物超标；3月9日13：12-17：56超低数据采集，停脱硝氮氧化物超标
122 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 91610822710053561Q001P | 2# | 否 | 双碱法 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月12日超低摸底，停脱硫脱硝设备，导致二氧化硫、氮氧化物超标；3月3日5：40-3月5日22：50，停炉检修，数据异常；3月7日17:48-22：51 2号锅炉启运含氧量过高，导致氮氧化物超标；3月9日13：12-17：57超低数据采集，停脱硝设备导致氮氧化物超标
123 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 91610822710053561Q001P | 3# | 否 | 炉内喷钙+炉外半干法 | SCR+SNCR | 是 | 1月11日-1月13、1月21日-1月24日、6月21-6月23日、7月24日-7月26日锅炉爆管，导致粉尘、氮氧化物二氧化硫超标；1月25日-1月26日在线皮托管堵塞导致粉尘、氮氧化物超标；1月30日在线取样探杆断裂导致二氧化硫、粉尘超标；2月12日风机故障跳闸，导致氮氧化物超标;4月24、7月28-7月29风机跳闸，导致二氧化硫、氮氧化物超标；4月25日、风机跳闸导致二氧化硫超标；5月6日-5月8日省煤器泄露导致粉尘二氧化硫氮氧化物超标；5月9日-5月12日减温器故障导致粉尘二氧化硫氮氧化物超标；；5月9日-5月12日埋管泄露导致粉尘二氧化硫氮氧化物超标；6月13-6月14日标定分析仪导致二氧化硫超标；7月1-7月2日、8月8日-8月10日过热器爆管导致粉尘、氮氧化物二氧化硫超标；8月15-9月18停炉检修
124 | 榆林市 | 府谷县 | 新元洁能有限公司 | 916108225671304988001P | 1# | 是 | 炉内喷钙+炉后循环流化床半干法脱硫 | SNCR+COA臭氧辅助脱硝 | 是 | 1月2日、17日、2月19日、3月18日、6月2日启停机时间段超标，由于煤泥掺烧，导致断煤现象致使1月13日1:00-2:00，6月30日14:00-15:00，7月15日19:00-20:00氮氧化物超标，3月5日13:00-14:00、3月18日23:00-24:00,5月18日17:00-18:00,5月27日16:00-17:00,7月12日18:00-19:00,7月19日8:00-9;00,7月30日20:00-21:00二氧化硫超标,2月22日18:00-22:00,2月24日18:00-20:00,2月25日14:00-16:00由于性能试验，导致氮氧化物超标。
125 | 榆林市 | 府谷县 | 新元洁能有限公司 | 916108225671304988001P | 2# | 是 | 炉内喷钙+炉后循环流化床半干法脱硫 | SNCR+COA臭氧辅助脱硝 | 是 | 2月19日、3月18日、6月3日、8月3日机组启停导致超标；由于煤泥掺烧导致1月18日8:00至9:00、26日18:00-19:00、28日9:00-10:00，2月1日18:00-19:00、2日0:00-1:00、10日17:00-18:00，3月21日22:00-23:00、4月8日17:00-18:00、9日13:00-14:00、5月12日5:00-6:00二氧化硫超标，1月18日8:00-9:00NOX氮氧化物超标；8月7日15：30分，由于脱硫PC段失电导致CEMS氧量计故障，致使8月7日16:00-8日04:00.
126 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县西峰活性炭有限责任公司 | 91610822681564126J001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏法 | SNCR | 是 | 5月19日，5月20日，5月22日，5月28日由于停炉检修氮氧化物出现超标情况。4月10，5月7日，由于脱硫循环泵故障二氧化硫有超标现象。8月27日，9月15日，由于压缩空气，粉尘采样管堵塞出现粉尘超标现象。
127 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县亚博兰炭煤电有限公司 | 9161082266796860XC001P | 1# | 否 | 湿法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019年7月9日0:00至7月16日17:00机组大修，在线监测数据异常。
128 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县亚博兰炭煤电有限公司 | 9161082266796860XC001P | 2# | 否 | 湿法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019年7月9日0:00至7月16日17:00机组大修，在线监测数据异常。
129 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 916108226679923350001P | 1# | 否 | 氨法 | SNCR | 是 | 1月7日9:10-10:00在线设备故障超标超标； 1月13日7:50-1月13日10:00在线设备故障超标； 2月3日13:05-15:50在线设备故障超标； 3月3日0:00-7:45在线设备故障超标； 3月5日22:51-3月6日10:14在线设备故障超标； 3月7日13:01-19:33在线设备故障超标； 4月2日7:43-9:43在线设备故障超标； 4月20日8：41-10:51在线设备故障超标； 5月16日7:00-19:35在线设备故障超标； 5月31日18:03-18:47在线设备故障超标； 6月4日17:23-18:09在线设备故障超标； 7月4日15:20-17:50在线设备故障超标； 7月5日5:50-10:50在线设备故障超标； 7月12日23:43-7月13日9:00在线设备故障超标； 7月18日14:02-19:30在线设备故障超标； 6月5日10:20-11:50在线设备维护超标； 6月14日6:05-12:50在线设备维护超标； 7月3日13:32-21:56在线设备维护超标； 7月19日9:20-10:01在线设备维护超标； 5月12日14:00-5月13日2:05启停炉超标； 6月16日00:30-7:50启停炉超标； 7月28日00:00-17:00启停炉超标； 8月5日14:00-8月7日10:40启停炉超标.
130 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 916108226679923350001P | 2# | 否 | 氨法 | SNCR | 是
131 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西三忻集团实业有限责任公司 | 9161082271355816XC001P | 1# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | 1月30日，2月13日，3月20日，7月21日机组启停期间导致氮氧化物短暂超标。
132 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西三忻集团实业有限责任公司 | 9161082271355816XC001P | 2# | 否 | 炉内喷钙 | SNCR | 是 | 1月1日，2月19日，3月26日，4月21日，8月10日石灰石给料机故障，断煤导致二氧化硫短暂超标。
133 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西三江能源煤气发电有限公司 | 91610822598757576k001P | 1# | 否 | 湿法 | SNCR | 是 | 2019年1月3日 9点1号机组启动，恢复正常运行 2019年1月3日5时-1月3日18时清理皮托管 2019年1月2日5时-1月3日5时粉尘仪故障返厂检修 2019年1月18日9时-1月18日14时50分分析仪故障 2019年1月19日21时-23时50分励磁机故障短暂停机 2019年1月21日13时-15时30分抽取式粉尘仪回装 2019年1月30日12时47分-14时10分粉尘仪零点漂移 2019年1月31日0时42分-14时0分粉尘仪零点漂移 2019年2月11日8时-16时40分清理皮托管 2019年2月26日9时-27日6时清理皮托管暂时停机 2019年3月18日9时30分-13时粉尘仪故障返厂 2019年4月9日11时30分-13时30分抽取式粉尘仪清理完毕回装 2019年5月7日10时-15时更换采数仪更换皮托管 2019年5月16日9时-20时更换取样泵 2019年5月20日0时-17时电厂检修，电源全部断电 2019年5月15日22时-24日22时1#机组停运检修 2019年5月25日16时-26日12时清理皮托管 2019年5月28日11时-17时45分抽取式粉尘仪故障 2019年5月30日1时-14时50分皮托管堵塞清理 2019年6月5日15时-21时皮托管堵塞清理皮托管 2049年6月13日16时-19时清理粉尘仪探头擦拭镜片 2019年7月12日17时-21时30分清理皮托管堵塞 2019年8月30日15时30分-17时清理粉尘仪
134 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西三江能源煤气发电有限公司 | 91610822598757576k001P | 2# | 否 | 湿法 | SNCR | 是
135 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县东莱煤电化有限责任公司 | 91610822559385992C001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2月16日13:30-16:30制冷风扇故障，数据折算短时异常；3月8日17点-4月5日16:30停产大检修；5月16日10:55-11:40电网冲击电源掉闸，数据短时异常；5月26日12点、6月15日19:30停炉、5月30日9点启炉数据短时异常；
136 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 91610822694929032M001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | SNCR脱硝 | 是 | 1月2日、1月5日、1月20日、2月6日因采样管堵塞，造成部分数据短暂超标。3月7日、5月19日机组停炉检修，出现了机组启停机数据超标的情况。其余时间段全部达标排放。
137 | 榆林市 | 府谷县 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 91610822694929032M001P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | SNCR脱硝 | 是 | 1月2日、1月5日、1月20日、2月6日因采样管堵塞，造成部分数据短暂超标。3月7日、5月20日机组停炉检修，出现了机组启停机数据超标的情况。其余时间段全部达标排放。
138 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县远大活性炭有限公司 | 916108225556745861001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏 | SCR | 是 | 2019年1月5日添加到日历8时至2019年1月6日24时更换粉尘仪、加装湿度仪和氮氧化物转换仪时超标； 2019年3月25日6时至2019年4月6日6时春季检修时超标； 2019年5月28日5时至2019年5月31日5时粉尘仪故障维修时，达标排放； 2019年7月2日19时至2019年7月3日22时锅炉故障停运时超标
139 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县东莱煤电化有限责任公司 | 91610822559385992C001P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2月16日13:30-16:30制冷风扇故障，数据折算短时异常；3月8日17点-4月5日16:30停产大检修；5月16日10:55-11:40、6月18日1:10-1:43、8月5日15:50-16:50电网冲击电源掉闸，数据短时异常；6月30日8:05-8:45、8月24日22:55-23:25烟囱取样管堵塞，清理时数据折算短时间超标；
140 | 榆林市 | 横山区 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 91610823755214998B001P | 1# | 否 | 烟气半干法脱硫 | LNB+SNCR+SCR | 是
141 | 榆林市 | 横山区 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 91610823755214998B001P | 2# | 否 | 烟气半干法脱硫 | LNB+SNCR+SCR | 是
142 | 榆林市 | 横山区 | 陕西榆林凯越煤化有限责任公司 | 916108006815878706001P | 1# | 是 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+ SCR | 是 | 执行的是火电标准，暂未执行超低排放标准
143 | 榆林市 | 横山区 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 916108006911278008001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏法 | SCR | 是
144 | 榆林市 | 横山区 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | 91610823061905049H001P | 1# | 是 | 湿法脱硫 | SCR | 是
145 | 榆林市 | 横山区 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | 91610823061905049H001P | 2# | 是 | 湿法脱硫 | SCR | 是
146 | 榆林市 | 横山区 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 916108935521883122001P | 3# | 是 | 循环硫化床炉内喷钙+干法脱硫 | SNCR+SCR二级脱硝 | 是 | 4月12日01:00-13;00锅炉启停二氧化硫短时间超标，6月11日01:00-12:00锅炉启停二氧化硫短时间超标 4月12日、6月11日因电站锅炉启停导致二氧化硫日均值超标2次，均已提交在线监测设施停运申请
147 | 榆林市 | 横山区 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 916108935521883122001P | 4# | 是 | 循环硫化床炉内喷钙+干法脱硫 | SNCR+SCR二级脱硝 | 是
148 | 榆林市 | 横山区 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 91610823MA7030WJ5A001P | 1# | 否 | 石灰石 石膏湿法脱硫 | 高效低氮 燃烧+SCR | 是 | 2019年2月10日、2月11日、4月20日出现由于机组启停氮氧化物超标情况。
149 | 榆林市 | 横山区 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 91610823MA7030E21X001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 低氮燃烧+SCR脱硝 | 是 | 启停机时氮氧化物有超标现象，具体由：2月11日9时-18时；4月15日23时-4月16日13日
150 | 榆林市 | 米脂县 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 916100007552218217001P | 1# | 否 | 电石渣浆脱硫 | 高效低氮燃烧+SCR | 已关停 | 已关停
151 | 榆林市 | 米脂县 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 916100007552218217001P | 2# | 否 | 电石渣浆脱硫 | 高效低氮燃烧+SCR | 是
152 | 榆林市 | 靖边县 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限责任公司 | 91610824675115447J001P | 1# | 否 | 湿式氨法 | SCR | 是 | 4月3日23：00-00：00湿度仪故障，氮氧化物超标；5月24日15;00-22:00锅炉启炉氧含量高氮氧化物超标；7月1日-7月3日停炉检修氧含量高烟尘超标；7月9日01：00-02:00氧化锆故障烟尘超标；7月12日-14日3#脱硫塔停车检修氧含量高二氧化硫超标；9月9日15:00-17:00停炉检修氧含量高烟尘超标。全部均已报备市县生态环境局。
153 | 榆林市 | 靖边县 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限责任公司 | 91610824675115447J001P | 2# | 否 | 湿式氨法 | SCR | 是
154 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 91610000735388763B001P | 1# | 是 | 循环流化床半干法脱硫 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 二氧化硫排放浓度于7月10日2:00、7月16日16:00和8月18日19:00-20:00因设备故障部分时段超限。氮氧化物排放浓度于3月22日6:00-6:59因机组启停部分时段有超限现象。4月28号-6月15日是1.2号机组都停运了，进行超低改造是无效数据
155 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 91610000735388763B001P | 2# | 是 | 循环流化床半干法脱硫 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 氮氧化物排放浓度于1月5日21:00-23:00、1月6日0:00-0:59、1月21日0:00-3:00、3月23日9:00-15:00、4月28日23:00-4月30日23:00和6月16日9：-13:00因机组启停部分时段有超限现象。
156 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西陕北乾元能源化工有限公司 | 916108005521962839001P | 1# | 否 | 湿法脱硫 | SNCR | 是 | 2019年1-9月份超标情况： 一月份：Nox超标: 2019/1/4 22:00 200.004，1#炉停炉检修，在线系统皮托管堵塞修复。2019/1/8 15:00 205.107，1#炉启炉。2019/1/25 10:00 211.360，2#检修完启炉。 二月份：NOx超标:停炉检修。 2019/2/4 6:00 231.438 2019/2/5 8:00 209.302 四月份：SO2超标：检修完成，恢复运行。 2019/4/14 10:00 501.930 2019/4/14 11:00 507.870 2019/4/14 12:00 507.870 2019/4/14 13:00 504.882 2019/4/14 14:00 501.930 2019/4/14 15:00 501.930 2019/4/14 16:00 499.012 2019/4/14 17:00 499.012 2019/4/14 18:00 493.276 2019/4/14 19:00 496.127 2019/4/14 20:00 499.012 2019/4/14 21:00 499.012 2019/4/14 22:00 501.930 2019/4/15 1:00 493.276 2019/4/15 2:00 499.012 2019/4/15 3:00 496.127 NOx超标:检修完成，恢复运行。 2019/4/15 3:00 2340.303 烟尘超标：检修完成，恢复运行。 2019/4/11 16:00 2.4 51.200 2019/4/15 1:00 2.4 107.909 2019/4/15 2:00 2.4 109.164 2019/4/15 3:00 2.4 108.533 2019/4/25 0:00 2.4 100.165 2019/4/25 1:00 2.4 248.765 2019/4/25 2:00 2.4 73.121 六月份：NOx超标: 2019/6/10 21:00 203.162 锅炉检修。 七月份：7月18日起至今，停炉进行超低排放改造。 2019-09-17 1:00 249.408 锅炉调试。
157 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西陕北乾元能源化工有限公司 | 916108005521962839001P | 2# | 否 | 湿法脱硫 | SNCR | 是
158 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林市金龙北郊热电有限责任公司 |  | 1# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 已关停
159 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林市金龙北郊热电有限责任公司 |  | 2# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 已关停
160 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆神南郊热电公司 |  | 4# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 已关停
161 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆神南郊热电公司 |  | 5# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 已关停
162 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆神南郊热电公司 |  | 6# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 已关停
163 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆神南郊热电公司 |  | 7# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 已关停
164 | 榆林市 | 榆阳区 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 916108007588160388001P | 1# | 否 | 循环流化床半干法脱硫 | 低氮燃烧器+SCR | 是 | 1.3月12日锅炉紧急停车，启停炉过程中烟气污染物有超标现象。 2.4月15日锅炉脱硫超低排放改造管道移位过程中锅炉烟气污染物有超标现象。 3.6月份锅炉烟气超低排放改造过程中锅炉烟气污染物有超标现象。 4.6月-7月锅炉检修停开车过程中锅炉烟气污染物有超标现象。
165 | 榆林市 | 榆阳区 | 中盐榆林盐化有限公司鱼河制盐厂 | 91610802719760510D001P | 1# | 是 | 炉内喷钙+炉外半干法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 是 | 2019年超标情况如下：1月10日17时-18时，因设备故障排放超限；1月11日16时锅炉停炉过程造成超标；3月12日11时-12时设备跳闸造成超标；5月6日12时锅炉停炉过程发生超标；6月18日8时锅炉停炉过程造成超标。
166 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林市西北化工有限公司 | 91610800694925584L001P | 1# | 是 | 石灰石-炉内喷钙 | SNCR | 是 | 锅炉启停1月7日11：00-11:14；3月27日00:01-02:03；短超标；设备故障：4月19日15:16-23:24；9月7日12:13-16:17超标排放
167 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林市西北化工有限公司 | 91610800694925584L001P | 2# | 是 | 石灰石-炉内喷钙 | SNCR | 是 | 锅炉启停2月12日14：15-15：16；3月12日16:17短超标；设备故障：3月22日05:06-23:24-3月23日00:01-17:20超标排放
168 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林煤炭科技电厂 | 9161080276255849XM001P | 1# | 否 | 湿法 | 低氮燃烧器+SNCR | 是 | 3月19日8时至18时二氧化硫检测器故障返厂维修更换备机，4月22日14时至17时二氧化硫检测器已修复恢复运行期间数据短暂超标；6月25日15时至16时环保局检查时平台抽空气试验，导致数据超标短暂超标。其余时段数据达标排放。
169 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林煤炭科技电厂 | 9161080276255849XM001P | 2# | 否 | 湿法 | 低氮燃烧器+SNCR | 是 | 3月19日8时至18时二氧化硫检测器故障返厂维修更换备机，4月22日14时至17时二氧化硫检测器已修复恢复运行期间数据短暂超标；6月25日15时至16时环保局检查时平台抽空气试验，导致数据超标短暂超标。其余时段数据达标排放。
170 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 916100005593700612001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | SCR | 是 | 1月7日22:55分故障停运，1月8日05:00分点火启动，3月29日9：58分故障停运；3月29日11:20分点火启动，9月9日20:37分停运
171 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 916100005593700612001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | SCR | 是 | 3月29日22:50分停运，6月8日16:13分点火启动，8月22日06:45分故障停机，8月22日07:30分点火启动
172 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 916100005593700612001P | 3# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | SCR | 是 | 1月24日05点41分点火启动，6月13日22:28分停运，6月27日23:18分点火启动
173 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 916100005593700612001P | 4# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | SCR | 是 | 无
174 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 916100005593700612001P | 5# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | SCR | 是 | 1月25日22:24分停运，3月28日10:30分点火启动，6月29日22:17分停运，9月7日08:48分点火启动
175 | 榆林市 | 榆阳区 | 陕西未来能源化工有限公司 | 9161000056714796XP001P | 4# | 否 |  | SCR | 是 | 1.1月19日19:22-19:47，5月5日9:04-10:04，CEMS仪表故障，二氧化硫、氮氧化物、烟尘短时间超标。 2.4月17日22:24-4月19日14:20，5月7日13:06-19:51，7月20日15:47-19:33，8月26日15:23-19:19，前系统故障，出现了氮氧化物超标的情况。 3.4月25日14:00-4月28日23:26，7月2日7:00-16:13，燃气轮机组启停机，出现了二氧化硫、氮氧化物、烟尘超标的情况。
176 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆能榆神热电有限公司 | 91610800061909963N001P | 1# | 是 | 湿法脱硫 | 低氮燃烧器＋SCR脱硝 | 是 | 8月2日2：10-4：52停炉NOx超标
177 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆能榆神热电有限公司 | 91610800061909963N001P | 2# | 是 | 湿法脱硫 | 低氮燃烧器＋SCR脱硝 | 是 | 3月30日19：38-19：53停炉NOx超标 3月31日23：44-4月1日0：05停炉NOx超标 7月25日14：52-7月26日8：11起炉NOx超标 7月28日9：21-7月29日3：53起炉NOx超标 7月29日22：29-7月30日1：53起炉NOx超标 7月30日3：31-7月30日3：51起炉NOx超标 8月4日19：01-8月4日19：23NOx超标
178 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林市西北化工有限公司 | 91610800694925584L001P | 3# | 是 | 石灰石-炉内喷钙 | SNCR | 是 | 锅炉启停3月29日01：01-09：10；4月18日07:08-23:24短超标；设备故障：4月17日12:13-20:21超标排放
179 | 榆林市 | 神木市 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C001P | 1# | 是 | 石灰石—石膏法 | 低氮+SCR | 是 | 5月23日10:00因对仪表定期校准维护，造成二氧化硫超标1小时；9月15日0:00-01:00因分析仪排气管堵塞，维护处理期间造成二氧化硫超标1小时；已向环保部门报告。
180 | 榆林市 | 神木市 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C001P | 2# | 是 | 石灰石—石膏法 | 低氮+SCR | 是
181 | 榆林市 | 神木市 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C001P | 3# | 是 | 石灰石—石膏法 | 低氮+SCR | 是
182 | 榆林市 | 神木市 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C001P | 4# | 是 | 石灰石—石膏法 | 低氮+SCR | 是
183 | 榆林市 | 神木市 | 中电国华神木发电公司 | 91610800710920856N001P | 1# | 否 | 循环流化床干法脱硫 | 低氮燃烧*SNCR | 已关停 | 关停
184 | 榆林市 | 神木市 | 中电国华神木发电公司 | 91610800710920856N001P | 2# | 否 | 循环流化床干法脱硫 | 低氮燃烧*SNCR | 已关停 | 关停
185 | 榆林市 | 神木市 | 神华阳光神木发电厂 | 91610806758848611Y001P | 5# | 否 | 炉内喷钙 |  | 是 | 1月27日 23:00-1月28日0:00石灰石系统故障造成二氧化硫超标； 1月28日 11:00-12:00石灰石系统故障造成二氧化硫超标； 2月26日 13:00-14:00给煤机故障造成二氧化硫超标； 3月23日 15:00-16:00给煤系统故障造成二氧化硫超标；4月20日8:00-15:00机组启动造成氮氧化物和二氧化硫超标； 5月22日 6:00-7:00给煤系统故障造成二氧化硫超标； 7月20日 6:00-9:00煤质变化造成运行人员调整困难，氮氧化物超标； 7月23日 10:00-11:00分析仪故障造成二氧化硫超标； 8月19 0:00-09:00机组停机造成氮氧化物超标； 8月26 5:00-11:00机组启动造成氮氧化物和二氧化硫超标；
186 | 榆林市 | 神木市 | 神华阳光神木发电厂 | 91610806758848611Y001P | 6# | 否 | 炉内喷钙 |  | 是
187 | 榆林市 | 神木市 | 陕西腾龙煤电集团新元综合利用有限公司 | 91610821755222453P002P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月10日、11日、13日、14日2月21日---26日8月23日因启停炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物超标;因焦化厂运行负荷不稳定，致使在线监测烟尘数据于2019年1月24日11时-12时、1月24日14时--18时，1月27日13时-14时，1月28日11时--15时，2月14日5时--6时，8时-9时，2月15日21-22时，2月17日15时-16时，2月18日6-7时，8-9时，2月20日10-11时超标；因脱硫氨水泵、脱硫塔喷头故障，导致二氧化硫于2月4日9-10时、24日9-23时，2月18日10-11时、21时日0-18时，2月28日1-11时超标。
188 | 榆林市 | 神木市 | 陕西腾龙煤电集团新元综合利用有限公司 | 91610821755222453P002P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR
189 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 91610806741251560K001P | 1# | 是 | 石灰-石膏法 | LNB+SCR+SNCR | 是 | 3月29日、5月18日、7月20日1#锅炉启动、1月22日、4月1日、5月18日、8月31日2#锅炉启动出现氮氧化物超标。 2月24日10:04-10:50、 3月4日09:08-09:49、 5月15日8:00-9:00、 6月6日15:00-18:00、 9月6日17:00-18:00、 4月7日8:00-9:00、 4月8日7:00-8:00、 8月26日10:00、 9月2日13:00-14:00、 1月29日20:00-21:00、 1月3日12:00-13:00、 3月2日2:30-5:50、 1月20日8:35-8:40、 1月22日19:00-20:16、 4月30日23:00-24:00、 2月22日10:21-10:31、 2月24日20:36-21:08 有短时超标。
190 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 91610806741251560K001P | 2# | 是 | 石灰-石膏法 | LNB+SCR+SNCR | 是
191 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 91610806741251560K001P | 3# | 是 | 石灰-石膏法 | LNB+SCR+SNCR | 是 | 6月11日3#锅炉启动、4月4日、6月23日、9月12日4#锅炉启动出现氮氧化物超标。 2月19日11:19-11:31、 2月23日10:23-10:51、 8月30日01:00-02:00、 8月17日10:00-11:00、 2月20日4:40-4:49 、 3月3日18:46-19:02 、8月29日14:00-15:00、2月18日11:00-13:00、2月21日9:35-9:42、 4月3日6:00-7:00、 1月25日9:00-12:00、 有短时超标。
192 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 91610806741251560K001P | 4# | 是 | 石灰-石膏法 | LNB+SCR+SNCR | 是
193 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 91610806741251560K001P | 5# | 是 | 石灰-石膏法 | LNB+SCR+SNCR | 是 | 1月9日、7月27日、9月7日5#锅炉启动、5月17日、7月15日6#锅炉启动出现氮氧化物超标。 1月31日8:02-8:34、 2月8日16:00-17:00、 2月23日00:15-00:29、 3月9日08:55-09:19、 3月17日22:00-23:00、 4月3日4:00-5:00、 5月20日5:00-6:00、 6月10日02:00-03:00、 8月3日12:00-13:00、 8月4日19:00-20:00、 1月28日8:28-08:56、 2月27日09:13-10:00、14:53-15:09、 8月14日21:00-23:00、 7月19日2:40-4:40、 6月8日8:00-9:00 有短时超标。
194 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 91610806741251560K001P | 6# | 是 | 石灰-石膏法 | LNB+SCR+SNCR | 是
195 | 榆林市 | 神木市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 91610806735348921D001P | 1# | 是 | 石灰-石膏脱硫 | LNB+SCR+SNCR+活性分子多脱技术进行脱硝 | 是 | 5月14日启炉氮氧化物超标，5月19日停炉烟尘超标。
196 | 榆林市 | 神木市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 91610806735348921D001P | 2# | 是 | 石灰-石膏脱硫 | LNB+SCR+SNCR+活性分子多脱技术进行脱硝 | 是
197 | 榆林市 | 神木市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 91610806735348921D001P | 3# | 是 | 石灰-石膏脱硫 | LNB+SCR+SNCR+活性分子多脱技术进行脱硝 | 是 | 3月1日、6月14日、6月30日锅炉启停氮氧化物超标；6月1日CEMS氧化锆系统故障烟气超标
198 | 榆林市 | 神木市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 91610806735348921D001P | 4# | 是 | 石灰-石膏脱硫 | LNB+SCR+SNCR+活性分子多脱技术进行脱硝 | 是 | 2月2日、3月17日、3月20日锅炉启停氮氧化物超标，6月1日CEMS氧化锆系统故障烟气超标
199 | 榆林市 | 神木市 | 神华神府东胜煤炭有限责任公司大柳塔电厂 | 91610000710924961H001P | 3# | 是 | 炉内喷钙半干法 | SNCR+COA协同脱硝 | 是 | 4月26日17:00-18:00二氧化硫超标，6#冷态启动；5月24日0:00-2:006#冷态启氮氧化物超标；6月23日16:00-17:006#炉热态启动烟尘超标；8月6日19:00-23:00电网故障机组重新启动烟尘超标；8月6日20:00-22:00电网故障机组重新启动二氧化硫超标；8月6日20:00-24:00电网故障机组重新启动氮氧化物超标9月2日16:00—18:00，5#炉冷态启动，氮氧化物超标。
200 | 榆林市 | 神木市 | 神华神府东胜煤炭有限责任公司大柳塔电厂 | 91610000710924961H001P | 4# | 是 | 炉内喷钙半干法 | SNCR+COA协同脱硝 | 是 | 4月26日17:00-18:00二氧化硫超标，6#冷态启动；5月24日0:00-2:006#冷态启氮氧化物超标；6月23日16:00-17:006#炉热态启动烟尘超标；8月6日19:00-23:00电网故障机组重新启动烟尘超标；8月6日20:00-22:00电网故障机组重新启动二氧化硫超标；8月6日20:00-24:00电网故障机组重新启动氮氧化物超标9月2日16:00—18:00，5#炉冷态启动，氮氧化物超标。
201 | 榆林市 | 神木市 | 神木县龙华阳光发电有限责任公司 | 91610821766336843W001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 是 | 氮氧化物超标：2019-01-01 14:00 ~~ 2019-01-01 15:00脱硝系统故障、02-09 09:00 ~~ 10:00、02-24 10:00 ~~ 14:00脱硝供氨调整门故障、03-02 11:00 ~~ 12:00、03-02 12:00 ~~ 13:00、03-19 14:00 ~~ 17:00锅炉脱硝系统故障、04-06 14:00 ~~ 17:00、04-10 09:00 ~~ 18:00、04-11 05:00 ~~ 08:00锅炉启停过程、04-30 09:00 ~~ 10:00锅炉脱硝系统故障、05-01 00:00 ~~ 01:00、05-02 13:00 ~~ 17:00、05-08 04:00 ~~ 05:00锅炉启停、 06-13 09:00 ~~ 10:00在线维护、06-21 17:00 ~~ 20:00在线冷凝器冷凝管堵塞、06-24 17:00 ~~ 18:00锅炉启动期间、07-03 07:00 ~~ 08:00、07-03 11:00 ~~ 13:00锅炉断煤、07-25 07:00 ~~ 10:00、07-26 17:00 ~~ 07-31 23:55锅炉启停、08-01 00:00 ~~ 08-07 14:00机组停运期间、09-01 9:00-11:00返料不稳。
202 | 榆林市 | 神木市 | 神木县龙华阳光发电有限责任公司 | 91610821766336843W001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 是 | 二氧化硫超标：03-24 10:00 ~~ 13:00在线抽气泵故障、05-07 15:00 ~~ 16:00锅炉启停、06-21 17:00 ~~ 20:00在线冷凝器冷凝管堵塞、07-03 05:00 ~~ 06:00锅炉断煤、07-26 12:00 ~~13:00返料不稳、07-27 00:00 ~~ 07-31 23:55锅炉停运检修、08-01 00:00 ~~ 08-07 08:00机组停运期间、08-09 09:00 ~~ 10:00在线监测维护期间。
203 | 榆林市 | 神木市 | 神木县龙华阳光发电有限责任公司 | 91610821766336843W001P | 3# | 否 | 石灰石-石膏法 | SNCR法 | 是 | 烟尘超标：01-22 07:00 ~~ 19:00、01-25 09:00 ~~ 12:00因锅炉停运、02-05 22:00 ~~ 02-06 8:00在线监测烟尘测尘仪故障、02-21 13:00 ~~ 14:00热工人员对在线监测设备进行日常维护、03-22 08:00 ~~ 11:00锅炉除尘布袋破裂更换布袋、04-20 02:00 ~~ 05:00、04-20 14:00 ~~ 04-29 23:55锅炉启停期间、05-01 20:00 ~~ 05-02 05:00锅炉停运、07-27 14:00 ~~07-28 21:00锅炉停运、08-13 11:00 ~~ 06:00、08-21 16:00 ~~ 08-22 23:55机组停运、氮氧化物超标： 02-21 11:00 ~~ 19:00脱硝供氨系统故障、 03-06 12:00 ~~ 13:00锅炉脱硝系统故障、04-03 22:00 ~~ 23:00、04-06 19:00 ~~ 20:00、04-11 22:00 ~~ 23:00、04-12 04:00 ~~ 05:00、04-12 08:00 ~~ 09:00、04-15 16:00 ~~ 19:00、04-16、05:00 ~~ 08:00、04-16 14:00 ~~ 15:00、04-17 23:00 ~~ 23:55、04-18 00:00 ~~ 02:00、04-18 10:00 ~~ 12:00、04-20 00:00 ~~ 04:00、04-20 14:00 ~~ 23:55、04-30 14:00 ~~ 18:00脱硝系统故障、05-02 09:00 ~~ 10:00、05-02 12:00 ~~ 13:00、05-11 09:05 ~~ 11:00、05-11 15:00 ~~ 16:00、05-13 10:00 ~~ 11:00、05-17 18:00 ~~ 19:00、05-24 09:00 ~~ 11:00、05-24 14:00 ~~ 15:00 脱硝系统故障，06-06 00:00 ~~ 06:00锅炉停运、06-03 10:00 ~~ 11:00给煤机堵塞、06-06 00:00 ~~ 06:00机组停运、06-08 09:00 ~~ 11:00、06-16 17:00 ~~ 18:00、06-19 19:00 ~~ 20:00、06-24 08:00 ~~ 09:00、06-27 02:00 ~~ 03:00脱硝系统故障、07-02 13:00 ~~ 14:00、07-03 01:00 ~~ 02:00、7-23 15:00 ~~ 16:00、07-30 07:00 ~~ 08:00锅炉断煤、07-02 23:00 ~~ 23:55、07-27 14:00 ~~ 07-28 21:00锅炉停运、07-13 15:00 ~~ 17:00、07-14 09:00 ~~ 10:00换布袋负荷低返料不稳、07-14 09:00 ~~ 10:00、07-14 09:00 ~~ 10:00返料不稳、08-01 04:00 ~~ 05:00锅炉断煤、08-01 09:00 ~~ 21:00、08-13 11:00 ~~ 08-21 06:00、08-21 08:00 ~~ 10:00、08-21 16:00 ~~ 08-22 23:55、08-25 14:00 ~~ 08-31 23:55、08-25 14:00 ~~08-31 23:55锅炉启停、09-01 13:00-14:00返料不稳。
204 | 榆林市 | 神木市 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 2016-04-05
205 | 榆林市 | 神木市 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR法 | 已关停 | 2016-04-05
206 | 榆林市 | 神木市 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W001P | 3# | 否 | 石灰-石膏湿法脱硫 | SNCR法 | 是 | 超标：1月3日21时至24时、1月21日22时18分至1月22日2时50分、1月22日9时至15时、1月29日8时至14时、2月2日8时至15时、2月12日8时至13时、3月18日10时至14时、6月29日8时至14时期间污染物数据短暂超标。 停运：1月3日至1月8日、2月24日至2月27日、3月18日至3月20日、4月6日至6月10日、6月11日至6月16日、7月3日至10月15日期间机组停运。
207 | 榆林市 | 神木市 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W001P | #4 | 是 | 石灰-石膏湿法脱硫 | SNCR法 | 是 | 超标：1月6日8时至1月8日24时、3月11日15时至17时、3月28日0时至1时、4月5日3时至4时、7月5日23时至24时、8月12日14时30分至17时30分、8月14日21时05分至8月15日00时05分、8月24日08时30分至8月27日08时30分、8月27日08时30分至8月31日08时30分、9月4日08时至09时、9月4日23时至24时期间污染物数据短暂超标。 停运：1月7日至1月8日、4月15日至4月15日、5月29日至6月28日、7月23日至8月3日、9月8日至9月11日期间机组停运。
208 | 榆林市 | 神木市 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W001P | #5 | 否 | 石灰-石膏湿法脱硫 | SNCR法 | 是 | 超标：1月26日17时至18时、2月1日3时至5时、3月7日9时至10时、3月11日16时至18时、3月12日16时至3月14日20时、3月23日18时50分至21时13分、3月25日07时至08时、7月29日16时至17时、7月31日16时至17时期间污染物数据短暂超标。 停运：1月3日至1月4日、1月7日至1月18日、3月12日至3月12日、3月21日至3月21日、6月10日至6月25日期间机组停运。
209 | 榆林市 | 神木市 | 陕西玉林阳光热电有限公司 | 91610821783696111K001P | 1# | 否 | 石灰石膏湿法 | SNCR+SCR+低氮燃烧 | 已关停 | 关停
210 | 榆林市 | 神木市 | 陕西玉林阳光热电有限公司 | 91610821783696111K001P | 2# | 否 | 石灰石膏湿法 | SNCR+SCR+低氮燃烧 | 已关停 | 关停
211 | 榆林市 | 神木市 | 神木神兴朱概塔综合利用发电公司 | 91610821790760484L001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏湿法 | 非选择性催化还原（SNCR）脱硝技术 | 是
212 | 榆林市 | 神木市 | 神木神兴朱概塔综合利用发电公司 | 91610821790760484L001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏湿法 | 非选择性催化还原（SNCR）脱硝技术 | 是
213 | 榆林市 | 神木市 | 北元化工 | 91610821748622598U001P | 1# | 是 | 烟气循环流化床 | 低氮燃烧器+SCR | 是
214 | 榆林市 | 神木市 | 北元化工 | 91610821748622598U001P | 2# | 是 | 烟气循环流化床 | 低氮燃烧器+SCR | 是
215 | 榆林市 | 神木市 | 北元化工 | 91610821748622598U001P | 3# | 是 | 烟气循环流化床 | 低氮燃烧器+SCR | 是
216 | 榆林市 | 神木市 | 北元化工 | 91610821748622598U001P | 4# | 是 | 烟气循环流化床 | 低氮燃烧器+SCR | 是
217 | 榆林市 | 神木市 | 神木化学工业 | 91610000748646493c001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | SCR+低氮燃烧 | 是
218 | 榆林市 | 神木市 | 神木化学工业 | 91610000748646493c001P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | SCR+低氮燃烧 | 是
219 | 榆林市 | 神木市 | 神木县祥荣机制兰炭有限公司 | 916108217552057845001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2月6日22:10-2月7日10:30,6月15日17:40-20:10,6月17日21:30-6月18日00:20,8月1日19:20-21:15,8月2日13:45-15:15以上短时粉尘超标。1月5日22:40-23：10,1月6日16:30-17:20,1月7日20:25-21：20,1月30日14:45-15：05,1月317:30-8:30,2月1日20:24-0:0,2月2日9:23-10:20,2月4日1905-20：15，2月5日11:10-12：20,2月20日11:40-15：25,2月23日0:40-1:30,2月23日14:20-16:10,2月24日22:30-23:20,2月27日0:15-1:20,5月18日2:50-4:10,6月4日1:23-2:307月9日09:20-14:10，7月10日01:1，002:00,7月11日22:00-23:00,7月27日09：-10:05,7月27日20:20-7月28日05:05,7月28日11:40-12:55,7月30日20:20-21:40,8月30日17:20-18:30，以上短时二氧化硫超标。2月20日6:20-9:10,2月17日12:30-17:40,4月22日04:20-12：30,4月20日5:30-6:40以上短时氮氧化物超标。1月19日11:02-12:40,2月17日12:05-20:45,2月21日18:10-19:30,6月5日06:14-15:50,6月13日15:16-22:30，7月24日09:0020:20,以上短时二氧化硫，氮氧化物，粉尘超标。5月4日22:00-511日22:00，6月24日09:00-6月29日23:00，以上由于停机停炉数据超标（全部超标时段已打报告并批复）
220 | 榆林市 | 神木市 | 神木县恒东发电有限公司 | 91610821562228197B001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月31日21:00-22:00由于供浆泵故障导致二氧化硫超标、3月21日21:00停1#炉导致数据超标、3月25日23:00-3月26日18:00启动2#炉期间由于燃烧不稳定导致数据间断性超标、3月26日23:50-3月27日15:50由于氨水阀门故障导致氮氧化物超标、4月2日08:50-4月2日09:10由于氨水喷嘴堵塞导致数据超标、4月3日23:00-4月3日00:00由于氨水喷嘴堵塞导致数据超标、4月9日09:00-4月9日12:00由于机组跳闸导致二氧化硫、氮氧化物超标、4月30日13:00-4月30日14:00由于检修引风机导致二氧化硫超标、6月6日12:00-6月6日13:10由于氨水泵故障导致数据超标、6月8日10:40-6月8日11:10由于氨水喷嘴堵塞导致数据超标6月13日09:00-6月13日10:00定期对氨水系统检查及设备滤网清理期间导致数据超标、9月8日15:00-9月8日16:40由于氨水泵故障导致数据超标。9月9日01:05-9月9日02:00由于氨水喷嘴堵塞导致数据超标、9月9日14:00-9月9日17:00由于启动1#炉导致数据超标、9月17日05:00-9月17日05:15由于氨水喷嘴堵塞导致数据超标.
221 | 榆林市 | 神木市 | 神木县恒升煤化工有限责任公司 | 91610821684773951D001P | 1# | 是 | 石灰石膏法 | 低氮燃烧+SCR | 是
222 | 榆林市 | 神木市 | 神木县恒升煤化工有限责任公司 | 91610821684773951D001P | 2# | 是 | 石灰石膏法 | 低氮燃烧+SCR | 是
223 | 榆林市 | 神木市 | 神木县恒升煤化工有限责任公司 | 91610821684773951D001P | 3# | 是 | 石灰石膏法 | 低氮燃烧+SCR | 是
224 | 榆林市 | 神木市 | 神木县洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019.2.8 16：08分至2019年2月9日01：15分一期总出口二氧化硫因电网冲击导致二氧化硫超标；2019-02-16 14:24 ~~ 2019-02-16 15:40一期定期维护导致二氧化硫和氮氧化物超标；2019-03-23 21:48 ~~ 2019-03-24 04:34启动2#炉导致氮氧化物超标；2019-04-08 23:55 ~~ 2019-04-09 00:28因下暴雨导致一期总出口氮氧化物超标；
225 | 榆林市 | 神木市 | 神木县洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4001P | 2# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR
226 | 榆林市 | 神木市 | 神木县洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4001P | 3# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019-02-08 16:08 ~~ 2019-02-09 01:15分二期总出口因电网冲击导致二氧化硫、氮氧化物超标；2019-04-16 11:56 ~~ 2019-04-16 17:53因3#炉启动，导致二期烟囱粉尘超标；2019-05-14 10:00 ~~ 2019-05-14 12:40因更换二期烟气在线监测装置，导致二氧化硫超标；
227 | 榆林市 | 神木市 | 神木县洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4001P | 4# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR
228 | 榆林市 | 神木市 | 陕西莱德集团华盛综合发电有限公司 | 91610821671535647K001P | 1# | 是 | 氨法 | 氨法 | 是 | 2019年1月7日14时-15时取样伴热管故障，SO2短时超标 2019年1月13日2时-3时脱硫泵故障，SO2短时超标 2019年1月18日0时-1时脱硫泵故障，SO2短时超标 2019年1月20日8时-9时更换取样管故障，SO2短时超标 2019年3月8日1时氧量传感器故障，SO2短时超标 2019年3月21日22时-23时脱硫泵故障，SO2短时超标 2019年4月21日21时-23日20时数据转换器被雷击，SO2超标； 2019年5月9日7时-10日20时，1#炉停炉超净排放改造，检修烟道，调节设备，SO2短时超标； 2019年6月5日16时-6月8日16时，1#炉超净改造完成，启炉调试，数据异常，SO2短时超标； 2019年6月16日21时-17日2时，1#炉超净改造完成，启炉调试完善系统，数据异常，SO2短时超标； 2019年7月13日18时-23时，更换脱硫泵机封，SO2短时超标； 2019年6月21日22时-24日16时，超净改造完成，氧化镁制浆系统未投运，完善系统试调运，SO2超标； 2019年8月5日16时4分-11日14时，因暴风雨袭击，全厂停电，2台锅炉停运，在线设备不正常； 2019年8月13日0时-24时，启炉调整，数据异常，SO2超标； 2019年8月16日11时-8月17日12时，氧化镁浆液系统堵塞，SO2超标； 2019年8月17日8时-8月18日18时，在线监测设备故障，SO2、颗粒物超标； 2019年8月18日18时-2019年8月19日18时检修在线监测设备，SO2超标 2019年8月20日8时-2019年8月20日17时检修在线监测设备，SO2超标 2019年9月2日14时-9月2日15时，取样管故障，SO2短时超标； 2019年9月8日0时-9月8日2时，SO2泵跳闸，SO2短时超标； 2019年9月11日14时-15时，取样管堵塞，SO2短时超标； 2019年9月12日0时-9月13日0时，停2#锅炉进行超净排放改造，1#炉正常运行，数据异常； 2019年9月13日0时停2#锅炉进行超净排放改造，1#炉正常运行，数据异常SO2短时超标； 2019年9月17日0时停2#锅炉进行超净排放改造，1#炉正常运行，经厂家检查后确认为cems配件需更换SO2短时超标。
229 | 榆林市 | 神木市 | 陕西莱德集团华盛综合发电有限公司 | 91610821671535647K001P | 2# | 是 | 氨法 | 氨法 | 是
230 | 榆林市 | 神木市 | 神木县同得利煤化工有限公司 | 91610821675117004H001P | 1# | 是 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 1月23日12:43-12:45；2月23日09：22-09:24；2月27日06:02-06:06；3月2日11:35-11:40；3月7日10:58-11:00；3月9日07:15-07:18；3月12日13:33-13:36；5月1日08:23-08：25；5月27日14:50-14:53；6月6日-7日6.6（21:13-21:14）6.7(06:19-06:20)；6月26日16:06-16:08；7月9日06:02-06:04；7月17日7.17（13:15-13:16）（15:10-15:12）；8月7日（19:56-19:58）；9月2日01:26-01:27；9月13日08:36-08:37煤气压力下降，氮氧化物短时超标；4月15日启停机氮氧化物超标，8月6日启停机，二氧化硫、氮氧化物、烟尘超标；1月12日，2月16日,3月16日，4月11日，5月24日，6月25日,二氧化硫因设备原因超标，1月4日，设备原因导致烟尘超标
231 | 榆林市 | 神木市 | 神木县同得利煤化工有限公司 | 91610821675117004H001P | 2# | 是 | 石灰石-石膏法 | 低氮燃烧+SCR | 是
232 | 榆林市 | 神木市 | 神木县腾远煤化工有限公司发电分公司 | 91610821691147676K001P | 1# | 否 | 双碱法 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019.05.16 14:00-2019.05.16 17:00抽取式粉尘仪故障 2019.05.17 11:25-2019.05.17 14:00空压机故障，反吹系统不能正常运行 2019.05.18 01:00-2019.05.18 17:30反吹系统故障 2019.05.20 17:00-2019.05.20 18:30反吹风机开关烧毁 2019.05.26 00:20-2019.05.26 18:30反吹系统故障2019.05.26 18:30-2019.05.26 23:30 反吹系统故障 2019.06.01 00:00-2019.06.01 02:20喷淋管破裂 2019.06.03 14:10-2019.06.03 16:30热控人员定期检查、维护抽取式粉尘仪 2019.06.04 15:30-2019.06.04 16:40空压机故障 2019.06.10 08:40-2019.06.10 13:20脱硝系统电源跳闸 2019.06.12 10:20-2019.06.12 11:40数采仪电源跳闸 2019.06.23 18:05-2019.06.23 23:00循环泵故障 2019.07.12 09:00-2019.07.12 09:05循环泵故障 2019.07.14 08:30-2019.07 14 13:40脱硝系统中氨水泵故障 2019.07.24 08:20-2019.07.24 09:10氨枪堵 2019.08.24 15:18-2019.08.24 20:00氨水泵故障
233 | 榆林市 | 神木市 | 神木县新晨煤化工 | 91610821586985766Y001P | #1 | 是 | 石灰石—石膏湿法 | 低氮燃烧加SCR | 是 | 1月4 日 3:20-4:00氮氧化物1月20日 2:00-5:00二氧化硫 2月8 日 16:00-17:00二氧化硫3月7 日 1:25-1:49跳闸 3月9 日 14:16-14:40厂用电中断3月19日 21:07启停机 3月25日 12:40启停机4月20日 0时启停机 4月2 日 9:15-11:00启停机 4月9 日 0:12-1:00跳闸5月30日 20:16-23:00启停机 6月1 日 19:45-6月2日3:40启停机7月27日启停机 8月14日 8：35-18:30设备故障8月24日 20:55-22:15设备故障 8月30日 10:08-14:20启停机9月20日 0时停运
234 | 榆林市 | 神木市 | 神华神东有限责任公司店塔电厂 | 916108069239349286001P | 1# | 是 | 石灰石-湿法脱硫 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 2月18日14：00-15:30机组启动，氮氧化物短时间超标；3月23日15:00-17:00机组启动，氮氧化物短时间超标；4月7日16：00-18:00机组启动，氮氧化物短时间超标；5月3日16：00-18:00机组启动，氮氧化物短时间超标；5月15日15：00-17:00机组启动，氮氧化物短时间超标；9月8日13：00-15:00机组启动，氮氧化物短时间超标；
235 | 榆林市 | 神木市 | 神华神东有限责任公司店塔电厂 | 916108069239349286001P | 2# | 是 | 石灰石-湿法脱硫 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 1月8日15：:0-17:00机组启动，氮氧化物短时间超标；6月24日17：00-19:00机组启动，氮氧化物短时间超标；6月26日14:00-16:35机组启动，氮氧化物短时间超标；7月5日15：00-17:30机组启动，氮氧化物短时间超标；7月24日14：00-16:45机组启动，氮氧化物短时间超标；7月30日5：00-7:20机组启动，氮氧化物短时间超标；
236 | 榆林市 | 神木市 | 神木县创源煤化工有限公司 | 91610821573521946X001P | 1# | 是 | 双碱法 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2019.2.8下午13-14时二氧化硫、氮氧化物短暂超标。2019.2.24晚上21-22时二氧化硫短暂超标。2019.3.22凌晨3:00-4:00,6:00-7:00二氧化硫短暂超标。2019.4.10下午15:00-16:00时二氧化硫超标。2019.5.5下午16:17时二氧化硫超标。2019.5.10上午10-11时二氧化硫超标。2019.5.24中午12-14时二氧化硫、氮氧化物超标。2019.5.26下午14-16时二氧化硫超标。2019.6.2下午16-17时二氧化硫超标。2019.6.6下午18-19时二氧化硫超标。2019.6.15凌晨0-1时二氧化硫超标。2019.6.17下午15-16时二氧化硫超标。2019.7.4下午12-13时二氧化硫超标。2019.7.17下午13-14时、19-20时颗粒物超标。2019.7.20上午9-10时二氧化硫超标。2019.7.24上午10-11时二氧化硫超标。2019.7.25上午9-10时二氧化硫超标。2019.7.27下午17-18时二氧化硫超标。2019.7.28凌晨4时-2019.8.1下午6时停机检修。2019.8.7下午18-19时二氧化硫超标。2019.8.16日1-2时，7-8时二氧化硫超标。2019.8.20晚上20-21时二氧化硫超标。2019.8.21凌晨0-1时颗粒物超标。2019.9.7上午8-9时颗粒物超标。2019.9.9下午18-20时颗粒物超标。2019.9.10下午13-14时二氧化硫超标。
237 | 榆林市 | 神木市 | 神木县电石集团能源发展有限责任公司 | 916108215556868517001P | 1# | 否 | 电石渣半干法 | 氨水SNCR+低温SCR | 是
238 | 榆林市 | 神木市 | 神华榆林能源化工有限公司 | 91610806MA70391C58001P | 1# | 否 | 氨法 | SCR脱销 | 是
239 | 榆林市 | 神木市 | 神华榆林能源化工有限公司 | 91610806MA70391C58001P | 2# | 否 | 氨法 | 氨法 | 是
240 | 榆林市 | 神木市 | 神木县亿通煤化工 | 91610821570668862F001P | 1# | 否 | 石灰石-石膏 | 低氮燃烧+SNCR | 是
241 | 榆林市 | 神木市 | 神木县亿通煤化工 | 91610821570668862F001P | 2# | 否 | 石灰石-石膏 | 低氮燃烧+SNCR | 是
242 | 榆林市 | 神木市 | 神木县顺德煤化工有限公司 | 91610821677922285w001P | 1# | 是 | 石灰-石膏 | 低氮燃烧+SCR | 是 | 粉尘短时超标:(粉尘仪故障)2019年1月2日11点16点1月7日1点1月8日1点6点1月9日13点1月10日20点1月11日6点1月14日17点1月15日6点1月18日21点1月20日8点1月22日20点1月23日0点6点1月24日1点1月25日1点1月27日16点1月28日11点1月30日1点7点 2月1日1点9点2月4日17点2月6日15点2月8日7点2月11日18点2月12日4点2月13日22点2月14日21点2月15日22点2月19日2点2月20日4点16点2月21日22点2月22日4点22点2月23日2点7点2月24日1点2月26日2点23点2月27日0点2点6点18点2月28日17点 3月5日21点3月6日3点3月10日2点3月13日1点3月16日7点3月22日2点3月23日5点3月28日0点 4月4日1点4月8日4-5点19-23点4月9日0-7点4月10日0点4月15日1点4月17日8点4月18日17点4月19日23点4月20日7点4月22日3点4月24日2点 6月9日0点 7月16日6-8点7月22日7点7月27日23点7月28日0点 二氧化硫短时超标1月14日17点3月10日23点3月11日0点3月24日0点3月26日1-3月27日23点(在线监测采样泵出现故障导致在线监测数据上传异常)5月23日12点5月30日16-17点6月6日3-6点6月8日0点18-19点6月19日22-23点6月20日11-12点6月21日0-6点(取样管堵塞现已购买在新取样管没到时期间数据上传异常)6月24日4点6月28日21点6月29日2-4点6月30日6点7月2日16点7月3日0-7点7月7日22点7月8日6-7点 氮氧化物短时超标7月2日15点7月27日22点7月28日1点 9月11日11-14点在线监测设施电源反复出现异常,组织运维人员处理,期间数据上传异常
243 | 榆林市 | 神木市 | 北元集团锦源化工有限公司 | 9161082175882664XH001P | 1# | 否 | 电石渣湿法脱硫 | SNCR氨水 | 是
244 | 榆林市 | 神木市 | 北元集团锦源化工有限公司 | 9161082175882664XH001P | 2# | 否 | 电石渣湿法脱硫 | SNCR氨水 | 是
245 | 榆林市 | 神木市 | 神木县汇能化工有限公司 | 916108217799382026001P | 1# | 否 | 氨法脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 1月3日7:30-1月4日20:00烟道改造超标 1月17日9:30-1月22日20:00湿度仪故障超标1月31日8:00-2月6日20:00温度仪故障超标4月19日21:28-4月19日22:15采样管堵塞超标5月30日16:00-5月31日18:00SCS-900在线监测故障超标6月17日18:00-6月18日18:00SCS-900在线监测故障超标6月18日18:00-6月19日20:00烟气分析仪故障超标8月13日14:20-8月13日17:00采样管堵塞超标8月13日16:50-8月13日17:30脱硫氨抢堵塞超标8月24日14:00-8月24日14:30烟气采样管堵塞超标。5月14日-5月28日，7月9日-7月13日，8月5日-8月6日机组启、停超标。
246 | 榆林市 | 神木市 | 神木县江泰煤化工有限责任公司 | 916108216679832524001P | 1# | 否 | 石灰石石膏湿法脱硫 | SCR+低氮燃烧 | 是 | 2019.02.08 16:10——2019.02.11 02:00 2月8日至2月11日因焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.03.08 21:30——2019.03.10 17:30 3月8日至3月10日因焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.03.19 20:30——2019.03.21 06:50 3月19日至3月21日因电网变电站对供电线路检修， 焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.03.23 09:10——2019.03.24 04:10 3月23日至3月24日因电网变电站对供电线路故障， 焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.03.24 11:10——2019.03.27 19:20 3月24日至3月27日因电网变电站对供电线路故障， 焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.04.09 00:13——2019.04.09 11:05 4月9日至4月9日因焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.05.12 21:00——2019.05.13 06：50 5月12日至5月13日因焦化厂失电，煤气中断，导致停炉停机。 2019.05.31 19:30——2019.06.27 15:00 5月31日至6月27日我公司计划机组大修，停炉停机。 2019.07.22 05:30——2019.07.23 00:10 7月22日至7月23日因雷雨天气焦化厂地网线路失电， 煤气中断，停炉停机。 2019.07.27 15:20——2019.07.30 20:10 7月27日至7月30日因雷雨天气焦化厂地网电线杆多根折断导致线路失电，煤气中断，停炉停机。 2019.08.15 10:00——2019.08.16 00:30 8月15日至8月16日因焦化厂地网线路失电，煤气中断，停炉停机
247 | 榆林市 | 神木市 | 陕西双翼煤化科技实业有限公司 | 91610821675145005D001P | 1# | 否 | 碱法湿式脱硫 | SCR | 是 | 1月16日19:50--21:30；2月16日02:45--03:15；7月8日14:50--15:20；8月3日8:20--9:40有短时超标；6月17日出现了机组启停氮氧化物超标情况；3月29日和6月19日烟气取样探头故障，导致烟气数据异常；7月9日--7月15日脱硫循环泵泵体及叶轮腐蚀无法达到最大出力，导致数据异常；8月19日粉尘仪镜片破裂，导致粉尘数据超标。
248 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒德煤焦电化集团有限公司余能发电分公司 | 91610821MA7051421Y001P | 1# | 否 | 氨法 | SNCR | 是 | 1、因生产设施启停、异常，在线监测数据超标、异常时间段：1月10日14时-16时、1月22日20时-23日15时、1月23日19时-22时、 2月13日05时-06时、2月22日06时-07时、2月27日17时-19时、3月1日09时-10时、3月14日16时-15日06时、3月15日23时-16日00时、4月30日02时-03时、5月5日17时-18时、5月19日08时-21时、6月13日11时-20时、6月17日11时-18日08时、6.19日10时-16时、7月3日16时-18时、8月5日16时-6日08时、 2、因污染防治设施异常、故障，在线监测数据超标、异常时间段：1月11日19时-12日01时、1月25日14时-16时、4月25日17时-19时、5月21日06时-09时、6月14日07时-15日04时、7月1日21时-22时、9月18日06时-07时 3、因在线监测设施异常、故障，在线监测数据超标、异常时间段：1月19日14时-16时、1月30日22时-23时、2月19日11时-12时、 3月9日12时-16时、5月15日09时-10时、6月1日07时-09时、6月24日04时-05时、7月2日17时-3日06时、7月11日04时-10时、8月31日08时-09时
249 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒德煤焦电化集团有限公司余能发电分公司 | 91610821MA7051421Y001P | 2# | 否 |  |  | 是
250 | 榆林市 | 神木市 | 陕西恒德煤焦电化集团有限公司余能发电分公司 | 91610821MA7051421Y001P | 3# | 否 |  |  | 是
251 | 榆林市 | 神木市 | 神木县龙华阳光发电有限责任公司 | 91610821766336843W001P | 4# | 否 | 炉内喷钙法 | SNCR法 | 是 | 04-30 09:00 ~~ 10:00锅炉脱硝系统故障、05-01 00:00 ~~ 01:00、05-02 13:00 ~~ 17:00、05-08 04:00 ~~ 05:00锅炉启停、 06-13 09:00 ~~ 10:00在线维护、06-21 17:00 ~~ 20:00在线冷凝器冷凝管堵塞、06-24 17:00 ~~ 18:00锅炉启动期间、07-03 07:00 ~~ 08:00、07-03 11:00 ~~ 13:00锅炉断煤、07-25 07:00 ~~ 10:00、07-26 17:00 ~~ 07-31 23:55锅炉启停、08-01 00:00 ~~ 08-07 14:00机组停运期间、09-01 9:00-11:00返料不稳。
252 | 榆林市 | 神木市 | 神木市久业发电有限公司 | 91610821MA7033LY65001P | 1# | 否 | 石灰石石膏湿法 | 低氮燃烧+SCR+SNCR | 是 | 2019.3.18 23:00-3.19 10:10 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 国网线路系统冲击导致全厂停机 2019.3.31 22:00-4.16 18:00 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 计划停机检修 2019.4.17 17:40-4.18 3:00 氮氧化物 检修完毕启炉过程 2019.5.15 5:30- 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 陈家湾变电站季度检修需停炉停机
253 | 榆林市 | 神木市 | 陕西双翼煤化科技实业有限公司 | 91610821675145005D001P | 2# | 否 | 碱法湿式脱硫 | SCR | 是
254 | 榆林市 | 神木市 | 腾远煤化工有限公司发电分公司 | 91610821691147676K001P | 2# | 否 | 双碱法 | 低氮燃烧+SNCR | 是
255 | 榆林市 | 神木市 | 神木县同得利煤化工有限公司 | 91610821675117004H001P | 3# | 否 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是
256 | 汉中市 | 略阳县 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 916107277869725648001P | 6# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是
257 | 汉中市 | 略阳县 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 916107277869725648001P | 7# | 是 | 石灰石-石膏湿法 | SCR | 是 | 1.08月14日04:45点火，于08月14日14:38并网发电。机组配套环保设施脱硫、除尘同步启动投入运行，由于启动初期烟温低，氧量高，可能会造成各项污染物数据显示异常； 2.2019年7月29日23:42停运，机组配套环保设施脱硫、除尘、脱硝等同步停运，在线监控设施正常投入，因含氧量大，可能会导致烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算浓度数据显示异常。
258 | 汉中市 | 勉县 | 汉中华富新能源有限公司 | 91610700570658998G001P | 1# | 否 | 无 | 无 | 是 | 使用陕钢公司高炉煤气为燃料，在线数据未发现超标。
259 | 汉中市 | 勉县 | 汉中华富新能源有限公司 | 91610700570658998G001P | 2# | 否 | 无 | 无 | 是 | 使用陕钢公司高炉煤气为燃料，在线数据未发现超标。
260 | 汉中市 | 勉县 | 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 91610725555674869F001P | 1# | 否 | 循环流化床锅炉固硫+炉内喷钙脱硫 | 低氮燃烧+SNCR | 是 | 2018年12月10日起停产至今
261 | 商洛市 | 商州区 | 陕西商洛发电有限公司 | 91611000573527635R001P | 1# | 三同时 | 石灰石－石膏湿法工艺 | 选择性催化还原法（SCR）工艺 | 是 | 一、1号机组启、停阶段，因氧浓度大，二氧化硫、烟尘颗粒物浓度折算值超标；在未满足投运脱硝条件时，氮氧化物超标。2019年1至9月，1号机组启、停时间如下： 1月3日启动，1月25日停运；4月17日启动，4月18日停运；7月28日至29日启动，8月3日停运。二、1号炉脱硝氨/空气混合A入口调阀前气动球阀阀杆漏氨气，停运A侧脱硝系统，A侧脱硝反应器出口NOX超标。时间：2019年01月04日15时43分至2019年01月04日20时20分，累计4小时37分。三、1号机组深度调峰试验过程中，辅汽联箱压力低，导致尿素水解反应器处理不足，引起喷氨量不足，出口NOX超标。 时间：2019年01月20日05时32分至2019年01月20日06时20分，累计48分钟。四、1号炉A侧脱硝流量计检修过程中出现异常，导致A侧脱硝出口氮氧化物超标，时间：2019年08月01日12时13分至2019年08月01日12时42分，累计29分钟。小时均值未超标。
262 | 商洛市 | 商州区 | 陕西商洛发电有限公司 | 91611000573527635R001P | 2# | 三同时 | 石灰石－石膏湿法工艺 | 选择性催化还原法（SCR）工艺 | 是 | 一、2019年3月，2号机组调试试运行时，启停频繁，在如下点火和停炉阶段，因氧浓度大，二氧化硫、烟尘颗粒物浓度折算值超标；在达到投运脱硝条件前，氮氧化物超标。（03月01日 7:00 点火，03.02日 4:21停炉；03月02日 11:38 点火，03月02日 14:19停炉；03月03日 0:05 点火，03月03日 10:24停炉；03月04日 2:50 点火，03月04日 21:05停炉；03月05日 8:30 点火，03月05日17:40停炉；03月06日 9:00 点火，03月07日 5:48停炉；03月07日 17:58 点火，03月07日 22:54停炉；03月09日 4:20 点火，03月11日 04:58停炉；03月12日 13:50 点火，03月13日 22:47停炉；03月13日 23:27 点火，03月25日 10:39停炉。)二、在机组启停阶段，因氧浓度大，二氧化硫、烟尘颗粒物浓度折算值超标；在达到投运脱硝条件前，氮氧化物超标。2号机组2019年3月至9月启停时间如下：2019年5月20日启动，5月21日停运；2019年8月1日启动，8月1日停炉；2019年8月14日至15日启动，8月20日停运。
Note on G77: 陕西华电杨凌热电是新建电厂，#1机组和#2机组2015年底建成投产就是超低排放